PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Refroidisseur de glycol à tirage forcé, à circulation d'air verticale conforme aux indications et assemblé en usine.

2.2	Cabinet

.1	Conçu en acier galvanisé renforcé avec arrangement pour circulation d'air verticale. Chaque section de ventilateur sera séparée de l'autre avec une partition de tôle galvanisée. Les supports incluant ceux des serpentins et des cabinets seront de calibre 7 et calibre 10 en acier galvanisé.

2.3	Serpentin

.1	Construit en cuivre sans soudure de 12 mm O.D., avec ailettes en aluminium et collecteur pour raccords vissés en acier. Le serpentin doit être conçu pour 2 MPa, vérifié en usine.

2.4	Ventilateur

.1	Ventilateur à pales en aluminium à entraînement direct, avec garde-protecteur en acier recouvert de zinc.

2.5	Moteur

.1	Selon les prescriptions de la section 15010.

2.6	Panneau de contrôle

.1	Le condenseur devra être fourni avec un panneau de contrôle à l'épreuve des intempéries installé et préfilé en usine. Le panneau comprendra toutes les bornes de raccordement nécessaires, transformateur de contrôle, thermostat de cyclage des ventilateurs, terminal d'horloge de cyclage, sondes de contrôle et démarreurs des ventilateurs.

2.7	Spécifications techniques

.1	Débit : l/s de glycol à ____ %

.2	Température d'entrée : ____ oC

.3	Température de sortie : ____ oC

.4	Température air : ____ oC

.5	Perte de pression : _____ kPa

.6	Moteur : ____ HP, ____V/____ ph/60 cycles

2.8	Produits acceptables

.1	Marque :

.2	Modèle : ________ ou équivalent approuvé

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Installer l'appareil conformément aux indications fournies et selon les recommandations du fabriquant, en prévoyant le dégagement nécessaire aux réparations et à l'entretien. Le condenseur doit être installé sur des isolateurs antivibratoires pour installation extérieure.

.2	S'assurer que le représentant du fabriquant approuve l'installation sur le chantier et qu'il supervise la mise en marche et donne les instructions nécessaires aux opérateurs.

Fin de section