PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	ARI 550, Centrifugal or Rotary Water-Chilling Packages.

.2	CSA B52, Code de réfrigération mécanique.

.3	CAN/CGSB-51.40, Isolant thermique, flexible, élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire.

.4	EPS 1/RA/1, Code de pratique visant la réduction des émissions de chlorofluorocarbones des systèmes de réfrigération et de climatisation, Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

.5	Les dernières éditions de ces normes devront être observées.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins d'atelier doivent indiquer ce qui suit :

.1	l'équipement, y compris les raccordements, la tuyauterie et les raccords, la robinetterie, les filtres, les appareils de commande, les accessoires et l'identification des assemblages effectués en usine et à pied d'oeuvre;

.2	la filerie (schéma de principe et schéma de montage);

.3	Les dimensions, les détails de construction, le mode d'installation et le genre de supports recommandés, le diamètre et l'emplacement des trous des boulons d'assemblage ainsi que les charges ponctuelles.

1.3	Fiches d'entretien et données techniques

.1	Fournir les fiches d'exploitation d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

.2	Les données doivent comprendre ce qui suit :

.1	la description des pièces d'équipement, y compris le nom des fabricants, le type, l'année du modèle, la puissance et les numéros de série;

.2	les courbes de performance à charge partielle;

.3	les détails concernant le fonctionnement, les réparations et l'entretien;

.4	la liste des pièces de rechange recommandées.

1.4	Garantie

.1	Les refroidisseurs devront être couverts par une garantie complète pièce et main-d'oeuvre pour une année complète à compter de l'acceptation provisoire des travaux.

.2	Les compresseurs devront être garantis pour une période additionnelle de 4 années sur les pièces.

1.5	Substitut

.1	La soumission devra être basée sur le prix des appareils spécifiés. Indiquer en annexe, à la formule de soumission, les substitutions proposées : marque, modèle, performance (kW/tonne), réfrigérant utilisé, contrôle, les coûts en plus ou en moins à la soumission ainsi que l'énumération des différences entre les 2 produits.

.2	L'entrepreneur sera responsable de toutes les modifications engendrées par une telle substitution telles que capacité de disjoncteurs, ventilation de la salle de mécanique, pompes, démarreurs, tour d'eau, etc.

.3	Les produits acceptables seront McQuay comme spécifié ou York, Trane, Carrier, équivalents.

.4	Aucune substitution par un refroidisseur à vis ne sera autorisée en raison du type de surveillance qu'entraînerait ce type de refroidisseur dans le cadre de la présente réglementation concernant les mécaniciens de machines fixes.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Refroidisseur monobloc à compresseur centrifuge, refroidi à l'eau comprenant un compresseur, un évaporateur, un condenseur et un moteur avec démarreur, le panneau des commandes, la tuyauterie et la filerie nécessaires, une charge de fluide frigorigène et une charge d'huile; prêt à être raccordé au circuit d'eau réfrigérée et au circuit d'eau du condenseur ainsi qu'à l'alimentation électrique. Le tout monté dans un cadre d'acier soudé, peint à l'émail et muni de coussins antivibratoires.

.2	Produit acceptable : marque ________, modèle ___________________ ou équivalent approuvé.

2.2	Évaporateur et condenseur

.1	L'évaporateur et le condenseur seront du type virole et tubes, conçus conformément aux exigences du code de American Society of Mechanical Engineers pour autoclaves non chauffés. Leur côté réfrigérant devront être vérifié pour une opération à 1035 kPa (150 PSIG).

.2	Les tubes de l'évaporateur et du condenseur seront en cuivre sans soudure et munis extérieurement d'ailettes intégrales. Ils devront être individuellement remplaçables par un bout ou l'autre de la virole et leurs extrémités dudgeonnées dans les orifices rainurés des plaques à tubes. Chaque tube sera aussi expansé dans les plaques de support intermédiaires et devra présenter une surface uniformément lisse en ces régions. L'épaisseur des tubes sera de 0,7 mm (0,028") minimum.2.2

.3	Les têtes devront être conçues pour une pression maximale de régime de 1034 kPa (man.) (150 lb/po² (Man.)). Le côté eau des viroles sera vérifié hydrostatiquement à 150 % de cette pression maximale de régime. Des raccords pour purgeurs et robinets de vidange devront être prévus.

.4	L'évaporateur devra être muni d'éliminateurs installés sur toute la longueur de la virole au-dessus du faisceau de tubes pour empêcher l'aspiration de réfrigérant liquide par le compresseur.

.5	L'évaporateur devra être muni d'un système de distribution du réfrigérant liquide admis qui assurera, sous charges variées, le mouillage uniforme des tubes sur toute la longueur de la virole.

.6	L'évaporateur, les têtes et les lignes d'économiseur seront isolés à l'usine à l'aide de 19 mm d'armaflex.

.7	L'unité sera fournie avec valves d'isolement permettant d'emmagasiner la charge complète de réfrigérant dans le condenseur.

2.3	Compresseur

.1	Compresseur centrifuge équilibré statiquement et dyna-miquement, et ensemble moteur-engrenages-compresseur équilibré de sorte que le déplacement dû aux vibrations en cours de fonctionnement en régime normal soit inférieur à un mil.

.2	Compresseur conçu pour démarrer à vide, doté d'un système automatique de variation de puissance qui, par l'intermédiaire d'un dispositif [pneumatique] [électrique], agit sur des aubes directrices de prérotation orientables de manière à assurer une fourchette de variation de puissance de 10 % à 100 % de la pleine charge, conformément aux exigences de la norme ARI 550.

.3	Système de lubrification : du type à alimentation forcée, avec pompe à engrenages, conçu pour assurer une alimentation en huile appropriée pendant les périodes de démarrage et les périodes d'arrêt pour cause de panne de courant, et comprenant un filtre d'huile extérieur remplaçable, un réchauffeur d'huile à faible puissance surfacique, un refroidisseur d'huile, la tuyauterie et les dispositifs de commande nécessaires. Le réchauffeur et la pompe d'huile devront être alimentés électriquement à partir du panneau de contrôle du refroidisseur.

.4	Le refroidissement de l'huile devra être assuré par le frigorigène.

2.4	Moteur du compresseur

.1	Moteur à induction, bipolaire, à cage d'écureuil, [ouvert] [hermétique], refroidi par [fluide frigorigène] [eau], muni d'une protection contre les surcharges et les surintensités.

2.5	Panneau de contrôle micro-électronique

.1	Le panneau de contrôle contrôlera entièrement l'opération de l'unité incluant toutes les protections, relais, détecteurs et interrupteurs. Le panneau sera électronique et entièrement vérifié en usine afin de permettre une opération fiable du système.

.2	Ce panneau surveillera le démarrage et l'opération du moteur, le temps requis au démarrage, la haute pression du réfrigérant au condenseur, la basse pression du réfrigérant à l'évaporateur, le débit d'eau à l'évaporateur et au condenseur, la température et la pression de l'huile ainsi que les données d'entrée de tous les différents détecteurs localisés sur le refroidisseur.

.3	Il incorporera un module électronique de protection du moteur lors de son démarrage et de son opération. Plus spécifiquement, ce module protégera le moteur contre :

.1	une perte de phase;

.2	une inversion de phase;

.3	un débalancement de phase;

.4	une perte de phase ou d'alimentation électrique momentanée;

.5	un redémarrage automatique après une perte de phase ou d'alimentation électrique momentanée.

.4	L'accès au contrôleur doit se faire à l'aide d'un clavier à touches séparées en 3 sections : DISPLAY, SETPOINT, SERVICE.

.5	L'affichage :

.1	Température d'eau :

.1	Température de sortie à l'évaporateur (oF/oC)

.2	Température d'entrée à l'évaporateur (oF/oC)

.3	Température de sortie au condenseur (oF/oC)

.4	Température d'entrée au condenseur (oF/oC)

.2	Température du réfrigérant :

.1	Température d'évaporation (oF/oC)

.2	Température à l'aspiration (oF/oC)

.3	Surchauffe à l'aspiration (oF/oC)

.4	Température de condensation (oF/oC)

.5	Température à la ligne de liquide (oF/oC)

.6	Surrefroidissement du liquide (oF/oC)

.7	Approche au condenseur (oF/oC)

.3	Pression de réfrigérant :

.1	Pression à l'évaporateur (psi/kPa)

.2	Pression au condenseur (psi/kPa)

.3	Taux de compression (psi/kPa)

.4	Ampérage du moteur :

.1	Ampérage du moteur en pourcentage de la pleine charge (Amp)

.2	Ampérage du moteur (Amp)

.5	Température et pression d'huile :

.1	Température d'alimentation de l'huile (oF/oC)

.2	Température du réservoir d'huile (oF/oC)

.3	Pression d'huile (psi/kPa)

.4	Pression différentielle d'huile (psi/kPa)

.6	Temps d'opération :

.1	Total d'heures d'opération (heures)

.2	Nombre de départs

.3	Temps depuis le dernier départ (heures)

.7	État de l'unité :

.1	Séquence de mise en marche :

.1	Démarrage dans XX minutes

.2	Attente, basse température du réservoir d'huile

.3	Pompe de l'évaporateur en marche

.4	Attente pour charge

.5	Pompe à l'huile en marche

.6	Pompe du condenseur en marche

.7	Relais de contrôle du moteur en marche

.8	Unité en marche OK

.2	Séquence d'arrêt :

.1	Délestage et arrêt

.2	Arrêt du relais de contrôle du moteur et post-lubrification

.3	État d'opération :

.1	Attente : ampérage élevé

.2	Arrêt : charge cyclique

.3	Arrêt : minuterie

.4	Arrêt : signal à distance

.5	Arrêt : interrupteur manuel

.6	Arrêt : prêt à démarrer

.7	Arrêt : malfonction

.6	Le contrôleur devra être capable de faire un historique des huit derniers états anormaux.

.7	Le contrôleur doit incorporer les protections suivantes et devra être capable de les indiquer sur le contrôleur.

.1	Pas de transition au démarreur

.2	Basse température d'huile au réservoir

.3	Haute température d'alimentation d'huile

.4	Basse pression d'évaporation

.5	Haute pression de condensation

.6	Haute température de refoulement

.7	Pompage du compresseur

.8	Haute température d'aspirateur

.9	Haute température du moteur

.10	malfonction au démarreur

.11	Basse charge de réfrigérant

.12	Pas de débit à l'évaporateur

.13	Pas de débit au condenseur

.14	Pas de pression d'huile

.15	Courant élevé au moteur

.16	Senseur défectueux avec son identification

.8	La température d'eau refroidie à la sortie devra être contrôlée avec une précision de plus ou moins 0,3 oC du point de consigne. Le microprocesseur devra être du type proportionnel, plus intégral pour assurer la précision.

.9	L'utilisateur pourra changer les différents points de consigne à partir du clavier en entrant le mot de passe approprié.

.10	Le contrôleur devra pouvoir limiter l'intensité maximum tirée par le compresseur avec un ajustement de 30 à 100 % de la puissance à pleine charge.

.11	Le microprocesseur devra avoir une fonction à rampe précisant au refroidisseur le temps permis pour se charger. En plus de cette fonction, un réglage du point de départ devra permettre à l'unité de se charger à un niveau prédéterminé de 0 à 100 % avant le départ de la fonction à rampe.

.12	Le microprocesseur doit comprendre une horloge avec possibilité de :

.1	2 horaires différents par semaine;

.2	14 jours de congés par année;

.3	0 à 50 heures «d'override».

.13	En cas de panne de courant le microprocesseur ne doit pas exiger de batterie ou d'alimentation électrique auxiliaire pour maintenir les différents programmes et points de consigne en mémoire. Le microprocesseur doit être capable de repartir le refroidisseur automatiquement après une panne de courant.

.14	Le microprocesseur doit incorporer 2 minuteries anticyclage; une minuterie de départ à départ ajustable de 20 à 60 minutes et une minuterie d'arrêt à départ ajustable de 3 à 20 minutes.

.15	Le microprocesseur doit être capable de communiquer avec d'autres unités ou avec un ordinateur à l'aide d'une paire de fils de communication (twisted pair) sans accessoire additionnel.

.16	Le contrôleur doit contrôler les arrêts et départs des pompes de glycol des tours de refroidissement.

.17	Le contrôleur doit fournir 2 stages de contrôle à la tour d'eau selon la pression de condensation afin de maximiser l'efficacité du refroidisseur.

2.6	Panneau de contrôle séquentiel

.1	Le panneau de contrôle séquentiel devra être fourni par le manufacturier de refroidisseur. Ce panneau de contrôle séquentiel aura la capacité de coordonner l'opération des pompes d'eau condensée.

.2	Ce panneau devra contrôler les deux refroidisseurs, évaluer les besoins d'eau refroidie de l'édifice (basé sur le différentiel de température d'eau refroidie) et contrôler individuellement chaque refroidisseur pour satisfaire à la demande. Il contrôlera la séquence individuelle de démarrage des refroidisseurs basé sur le temps d'opération de chacun.

.3	De plus, ce contrôleur séquentiel analysera la forme motrice de chaque refroidisseur et permettra le démarrage du refroidisseur subséquent basé sur le pourcentage de charge du refroidisseur déjà en opération.

.4	Une horloge 7 jours, 24 heures, devra être incluse dans ce panneau. Un contrôle précis du temps permis aux refroidisseurs pour se charger sera inclus dans le panneau et pourra être ajusté entre 15 et 120 minutes.

2.7	Démarreurs

.1	Démarreur du type étoile-triangle à transition fermée, fourni par le manufacturier du refroidisseur. Il sera enclos dans une armoire étanche montée [à distance] [en usine] et conçu conforme au code National Electrical Manufacturers Association, Classe 12. [Le câblage reliant le démarreur au refroidisseur devra être posé en usine et un essai de fonctionnement du démarreur devra aussi être effectué.]

.2	La porte de l'armoire de démarrage devra être muni de charnières et pourra être cadenassée pour en défendre l'accès au personnel non autorisé.

.3	Les item suivants devront être également montés en usine sur le démarreur :

.1	ampèremètres (3) et voltmètres (3) (un sur chaque phase);

.2	interrupteur de circuit sans fusibles.

.4	Prévoir un transformateur de contrôle à 120 volts monté dans l'armoire de démarrage.

.5	Prévoir deux relais «pilotes» pour commander la séquence de démarrage du moteur du compresseur. Ces relais feront partie d'un circuit de sûreté auto-contrôlé qui détectera les irrégularités de mise en marche (fonctionnement lent, contacts soudés, etc.) et produira l'arrêt de la machine et l'allumage d'un témoin de déclenchement dû à un état anormal. Ce témoin marqué «Starter Circuit Fault» (dérangement sur le circuit du démarreur) sera situé sur la porte de l'armoire de démarrage et sera équipé d'un réenclenchement manuel.

.6	Un circuit de sûreté de transition bloquée devra être prévu pour éviter les dommages causés par une excitation prolongée due par une défectuosité du contacteur de transition. Le démarrage du moteur du compresseur devra arrêter et le témoin de dérangement sur le circuit du démarreur s'allumera et devra être réenclenché une fois le contacteur réparé ou remplacé.

.7	Le système électronique de protection contre les surcharges protégera les trois phases du moteur du compresseur.

.1	Le système électronique de protection contre les surcharges sera coordonné avec celui de contrôle de courant pour fournir un montage infailliblement sûr. Un seul réglage sera utilisé pour mettre au point les trois relais de surcharge et le signal de contrôle de courant. Les trois phases seront contrôlée et la donnée de sortie la plus élevée sera employée dans les deux systèmes.

.2	Le système électronique de protection contre les surcharges sera coordonné avec le moteur du compresseur et réglé en usine. Il portera une étiquette indiquant l'ampérage à charge de régime du moteur du compresseur (RLA), l'ampérage à rotor bloqué (LRA) et le réglage de coupure en surcharge (OLT).

.3	Le système électronique de protection contre surcharges fournira :

.1	Protection de surintensité au démarrage.

.2	Protection de durée de démarrage prolongée.

.3	Contrôle du courant de transition de la configuration Démarrage à Marche.

.4	Disjoncteur à maximum d'intensité pour éviter que le moteur du compresseur n'excède son réglage de coupure en surcharge.

.5	protection de l'équipement contre défaillance des résistances de transition.

.4	Un témoin de coupure due à un état anormal désignant «Motor Overload» (surcharge du moteur) sera installé sur la porte de l'armoire du démarreur. Ce témoin signalera si l'un des états mentionnés ci-dessus est détecté et produira l'arrêt de la machine. Un réarmement manuel devra être fourni. Un chronométrage numérique électronique sera prévu pour le système de protection contre surcharges en vue des répétitions et pour plus de précision.

.5	Le système électronique de protection contre surcharges sera réglable à l'installation sur place pour des raisons de coordination avec les autres protections électriques.

.8	Pour éviter que les systèmes de distribution d'énergie électrique à refermeture rapide affectent défavorablement l'équipement mécanique et l'appareillage électrique, une protection de manque de distribution devra être fournie.

.1	la protection de manque de distribution consistera de détection du courant triphasé et de contrôle de l'état du démarreur. Si un manque de distribution est détecté, un témoin de coupure dû à un état anormal, indiquant «Distribution Fault» (manque de distribution), s'allumera et un dispositif de réenclenchement devra être prévu. Des manques de distribution d'une durée de 1 1/2 cycle électrique devront être détectés et le moteur du compresseur sera arrêté en l'espace de 6 cycles électriques.

.9	Prévoir des plaques à bornes pour le raccordement électrique aux moyens de cosses.

.10	Le manufacturier des refroidisseurs devra tenir compte que la capacité de court-circuit du réseau de distribution électrique est de _______ ampères.

2.8	Circuit de fluide frigorigène

.1	Tuyauterie du circuit de fluide frigorigène, robinetterie, raccords et pièces connexes : conformes à la norme CSA B52 et comportant un détendeur thermostatique, des régulateurs d'aspiration et de refoulement, un ensemble déshydrateur-filtre, des robinets d'arrêt à solénoïde, des contrôleurs de circulation de fluide, à glace et une soupape de sûreté côté haute pression.

.2	Tuyauterie d'aspiration revêtue d'un calorifuge unicellulaire souple à base d'élastomère, de [___] mm d'épaisseur, conforme à la norme CAN/CGSB-51.40.

.3	Les exigences énoncées dans le document EPS 1/RA/1 doivent être respectées.

2.9	Bloc de purge

RÉDACTEUR : Concernant 2.6.1, ne prescrire le bloc de purge que dans le cas de groupes frigorifiques fonctionnant à des pressions sous-atmosphériques.

.1	Les groupes frigorifiques, basse pression, doivent être équipés d'un dispositif de purge haute efficacité conçu pour éliminer automatiquement les gaz non condensables (vapeur d'eau et vapeurs de fluide frigorigène). Le dispositif doit être monté en usine, tuyauterie et filerie comprises.

.2	La quantité de vapeurs de frigorigène présentes dans l'air ne doit jamais dépasser [0.8] kg par kilogramme d'air, quelle que soit la charge de fonctionnement.

.3	Les temps des cycles de fonctionnement du système de purge devront être enregistrés au panneau électronique.

2.10	Système de mise en pression

RÉDACTEUR : Concernant 2.7, on procède à la mise en pression des groupes frigorifiques lorsqu'on effectue les essais d'étanchéité périodiques du circuit frigorifique de ces derniers ou encore lorsqu'on veut prévenir toute introduction de gaz non condensables dans les appareils pendant les périodes où ils ne fonctionnent pas. Un système de mise en pression peut être ajouté aux appareils à basse pression existants pour permettre un confinement plus efficace du fluide frigorigène selon les stipulations du Protocole de Montréal.

.1	Les groupes frigorifiques, basse pression, doivent être dotés d'un système permettant la mise en pression de ces derniers. La mise en pression est obtenue par l'addition d'éléments chauffants, basse densité, contrôlée au moyen d'un thermostat d'ambiance.

.2	L'alimentation électrique du système devra provenir du panneau de contrôle du refroidisseur.

2.11	Vérification de capacité et d'efficacité

.1	Les refroidisseurs devront être vérifiés en opération en usine sous des conditions de pleine charge pour vérifier la performance (tonnes et kW), les vibrations, les contrôles d'opération et de sécurité. Ces essais de performance seront effectués selon le standard ARI 550.

2.12	Performances des refroidisseurs

.1	Spécifications

.1	Marque :

.2	Modèle :

.3	Capacité nominale du moteur :

.4	Poids en opération :

.5	Hauteur totale :

.2	Performances :

|  | Refroidisseur 1 | Refroidisseur 2 |
| --- | --- | --- |
| Évaporateur |  |  |
| - Débit | ___ l/s (__ us gpm) | ___ l/s (__ us gpm) |
| - Température d'entrée | ___ oC | ___ oC |
| - Température de sortie | ___ oC | ___ oC |
| - Nombre de passes |  |  |
| - Perte de pression | ____ kPa (___ pi.H2O) | ____ kPa (___ pi.H2O) |
| - Facteur d’encras. | 0,00025 | 0,00025 |
| Condenseur |  |  |
| - Débit | ___ l/s (__ us gpm) | ___ l/s (__ us gpm) |
| - Température d'entrée | ___ oC | ___ oC |
| - Température de sortie | ___ oC | ___ oC |
| - Nombre de passes |  |  |
| - Perte de pression | ____ kPa (___ pi.H2O) | ____ kPa (___ pi.H2O) |
| - Facteur d’encras. | 0,00025 | 0,00025 |
| Électricité |  |  |
| - Consommation électrique | ____ kW | ____ kW |
| - kW moteur | ____ kW | ____ kW |
| - LRA (max.) | ____ ampères | ____ ampères |
| - RLA (moteur kW) | ____ ampères | ____ ampères |
| - RLA (moteur sélection) | ____ ampères | ____ ampères |

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Raccorder les appareils selon les indications fournies et les recommandations du fabricant et prévoir les dégagements nécessaires pour effectuer les réparations et l'entretien.

.2	S'assurer que le technicien de chantier représentant du fabricant approuve le raccordement et donne les instructions nécessaires aux opérateurs.

3.2	Installation et raccordement

.1	Installer l'appareil sur une surface bien plate et de niveau à 1,58 mm (1/16") près. Placer sous la machine les amortisseurs antivibratoires fournis par le manufacturier.

.2	Assembler et installer tous les accessoires et dispositifs fournis par le manufacturier, selon ses instructions.

.3	Raccorder toutes les tuyauteries d'eau et les circuits de contrôle qui devront être raccordés à l'appareil pour que l'installation soit en état de fonctionner.

.4	Fournir et installer des robinets sur la tuyauterie d'eau en amont et en aval de l'évaporateur et du condenseur afin de permettre l'isolement des viroles pour leur entretien et pour équilibrer et mettre au point le système.

.5	Installer un interrupteur à débit d'eau sur la tuyauterie d'eau réfrigérée et sur celle de l'eau du condenseur, à asservissement approprié pour assurer que l'appareil ne pourra fonctionner que si le débit dans la tuyauterie en question est suffisant.

.6	Fournir et installer des prises de température et de pression pour les thermomètres et les manomètres dans les tuyauteries d'eau, adjacentes aux raccords d'entrée et de sortie de l'évaporateur ainsi qu'à ceux du condenseur.

.7	Fournir et installer des robinets de vidange.

.8	Fournir et installer des purgeurs d'air sur chacune des têtes de l'évaporateur et du condenseur.

.9	Prévoir des raccords flexibles à l'entrée et à la sortie du refroidisseur.

.10	Respecter les dégagements autour des refroidisseurs pour l'entretien et/ou le remplacement des pièces, tel que recommandé par le manufacturier.

.11	Canaliser et évacuer à l'atmosphère les soupapes de sûreté d'évacuation de réfrigérant.

3.3	Mise en marche

.1	Le manufacturier effectuera la mise en marche complète des refroidisseurs; vérification d'étanchéité suite à l'assemblage sur place des refroidisseurs, le chargement du fluide frigorigène et de l'huile.

.2	Le démarrage des refroidisseurs devra être assuré par le manufacturier ainsi que tous les ajustements et réajustements requis.

Fin de section