PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	ARI 550, Centrifugal or Rotary Water-Chilling Packages.

.2	CSA B52, Code de réfrigération mécanique.

.3	CAN/CGSB-51.40, Isolant thermique, flexible, élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire.

.4	EPS 1/RA/1, Code de pratique visant la réduction des émissions de chlorofluorocarbones des systèmes de réfrigération et de climatisation, Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

.5	Les dernières éditions de ces normes devront être observées.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins d'atelier doivent indiquer ce qui suit :

.1	l'équipement, y compris les raccordements, la tuyauterie et les raccords, la robinetterie, les filtres, les appareils de commande, les accessoires et l'identification des assemblages effectués en usine et à pied d'oeuvre;

.2	la filerie (schéma de principe et schéma de montage);

.3	les dimensions, les détails de construction, le mode d'installation et le genre de supports recommandés, le diamètre et l'emplacement des trous des boulons d'assemblage ainsi que les charges ponctuelles.

1.3	Fiches d'entretien et données techniques

.1	Fournir les fiches d'exploitation d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

.2	Les données doivent comprendre ce qui suit :

.1	la description des pièces d'équipement, y compris le nom des fabricants, le type, l'année du modèle, la puissance et les numéros de série;

.2	les courbes de performance à charge partielle;

.3	les détails concernant le fonctionnement, les réparations et l'entretien;

.4	la liste des pièces de rechange recommandées.

1.4	Garantie

.1	Les refroidisseurs devront être couverts par une garantie complète pièce et main-d'oeuvre pour une année complète à compter de l'acceptation provisoire des travaux.

.2	Les compresseurs devront être garantis pour une période additionnelle de 4 années sur les pièces.

1.5	Substitut

.1	La soumission devra être basée sur le prix des appareils spécifiés. Indiquer en annexe, à la formule de soumission, les substitutions proposées : marque, modèle, performance (kW/tonne), réfrigérant utilisé, contrôle, les coûts en plus ou en moins à la soumission ainsi que l'énumération des différences entre les 2 produits.

.2	L'entrepreneur sera responsable de toutes les modifications engendrées par une telle substitution telles que capacité de disjoncteurs, ventilation de la salle de mécanique, pompes, démarreurs, tour d'eau, etc.

.3	Les produits acceptables seront McQuay comme spécifié ou York, Trane, Carrier, équivalents.

.4	Aucune substitution par un refroidisseur à vis ne sera autorisée en raison du type de surveillance qu'entraînerait ce type de refroidisseur dans le cadre de la présente réglementation concernant les mécaniciens de machines fixes.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Refroidisseur monobloc à compresseur à vis, refroidi à l'eau comprenant un compresseur, un évaporateur, un condenseur et un moteur avec démarreur, le panneau des commandes, la tuyauterie et la filerie nécessaires, une charge de fluide frigorigène (HCFC-22) et une charge d'huile; prêt à être raccordé au circuit d'eau réfrigérée et au circuit d'eau du condenseur ainsi qu'à l'alimentation électrique. Le tout monté dans un cadre d'acier soudé, peint à l'émail et muni de ressorts antivibratoires de type emboîté.

.2	Produit acceptable : marque Trane, modèle _____________________ ou équivalent approuvé.

2.2	Évaporateur et condenseur

.1	L'évaporateur et le condenseur seront du type virole et tubes, conçus conformément aux exigences du code de American Society of Mechanical Engineers pour autoclaves non chauffés. Leur côté réfrigérant devront être vérifié pour une opération à 2070 kPa (300 PSIG).

.2	Les tubes de l'évaporateur et du condenseur seront en cuivre sans soudure, d'un diamètre nominal de 1" pour l'évaporateur et 3/4" pour le condenseur, et munis extérieurement d'ailettes intégrales. Ils devront être individuellement remplaçables par un bout ou l'autre de la virole et leurs extrémités dudgeonnées dans les orifices rainurés des plaques à tubes. Chaque tube sera aussi expansé dans les plaques de support intermédiaires et devra présenter une surface uniformément lisse en ces régions. L'épaisseur des tubes sera de 0,7 mm (0,028").

.3	Les têtes devront être conçues pour une pression maximale de régime de 1034 kPa (man.) (150 lb/po² (Man.)). Le côté eau des viroles sera vérifié hydrostatiquement à 150 % de cette pression maximale de régime. Des raccords pour purgeurs et robinets de vidange devront être prévus.

.4	L'évaporateur devra être muni d'éliminateurs installés sur toute la longueur de la virole au-dessus du faisceau de tubes pour empêcher l'aspiration de réfrigérant liquide par le compresseur.

.5	L'évaporateur devra être muni d'un système de distribution du réfrigérant liquide admis qui assurera, sous charges variées, le mouillage uniforme des tubes sur toute la longueur de la virole.

.6	L'évaporateur, les têtes et les lignes d'économiseur seront isolés à l'usine à l'aide de 19 mm d'Armaflex.

.7	L'unité sera fournie avec valves d'isolement permettant d'emmagasiner la charge complète de réfrigérant dans le condenseur.

2.3	Compresseur - moteur

.1	L'ensemble moteur compresseur devra être à accouplement direct et le refroidissement du moteur sera fait par le réfrigérant liquide.

.2	Le moteur opérera à 600 volts, 60 cycles, 3 phases, conçu pour fonctionner à un régime de 3600 RPM.

.3	Le compresseur sera semi-hermétique de type à vis avec modulateur de capacité de type à valve coulissante, à démarrage à vide, économiseur et pompe à l'huile.

.4	Le réfrigérant utilisé devra être le HCFC-22.

2.4	Panneau de contrôle micro-électronique

.1	Le panneau de contrôle contrôlera entièrement l'opération de l'unité incluant toutes les protections, relais, détecteurs et interrupteurs. Le panneau sera électronique et entièrement vérifié en usine afin de permettre une opération fiable du système.

.2	Ce panneau surveillera le démarrage et l'opération du moteur, le temps requis au démarrage, la haute pression du réfrigérant au condenseur, la basse pression du réfrigérant à l'évaporateur, le débit d'eau à l'évaporateur et au condenseur, la température et la pression de l'huile ainsi que les données d'entrée de tous les différents détecteurs localisés sur le refroidisseur.

.3	Il incorporera un module électronique de protection du moteur lors de son démarrage et de son opération. Plus spécifiquement, ce module protégera le moteur contre :

.1	une perte de phase;

.2	une inversion de phase;

.3	un débalancement de phase;

.4	une perte de phase ou d'alimentation électrique momentanée;

.5	un redémarrage automatique après une perte de phase ou d'alimentation électrique momentanée.

.4	Le panneau de contrôle incorporera des manomètres pour :

.1	la pression du réfrigérant à l'évaporateur;

.2	la pression du réfrigérant au condenseur.

.5	Un compteur de départs et de temps de fonctionnement seront incorporés au panneau.

.6	Le point de consigne de l'eau refroidie, les températures d'entrée et de sortie d'eau à l'évaporateur et au condenseur, la limite de puissance admissible sélectionnée, le mode d'opération ainsi que les différents diagnostiques du refroidisseur devront être affichés sur le panneau de contrôle.

.7	Le panneau de contrôle inclura une protection de gel à l'évaporateur, une protection de haute pression au condenseur ainsi qu'un contrôle basse limite. Ce contrôle préviendra un arrêt du système sur détection d'une basse température du réfrigérant à l'évaporateur ou d'une pression excessive de condensation au condenseur. Il agira progressivement sur la capacité de l'unité afin d'éviter un arrêt complet de celle-ci. De plus, un code sera affiché sur le panneau indiquant que ce contrôle est en opération soit pour l'évaporateur et/ou le condenseur.

2.5	Panneau de contrôle séquentiel

.1	Le panneau de contrôle séquentiel devra être fourni par le manufacturier de refroidisseur. Ce panneau de contrôle séquentiel aura la capacité de coordonner l'opération des pompes d'eau condensée.

.2	Ce panneau devra contrôler les deux refroidisseurs, évaluer les besoins d'eau refroidie de l'édifice (basé sur le différentiel de température d'eau refroidie) et contrôler individuellement chaque refroidisseur pour satisfaire à la demande. Il contrôlera la séquence individuelle de démarrage des refroidisseurs basé sur le temps d'opération de chacun.

.3	De plus, ce contrôleur séquentiel analysera la forme motrice de chaque refroidisseur et permettra le démarrage du refroidisseur subséquent basé sur le pourcentage de charge du refroidisseur déjà en opération.

.4	Une horloge 7 jours, 24 heures, devra être incluse dans ce panneau. Un contrôle précis du temps permis aux refroidisseurs pour se charger sera inclus dans le panneau et pourra être ajusté entre 15 et 120 minutes.

2.6	Démarreurs

.1	Démarreur du type Étoile-triangle à transition fermée, fourni par le manufacturier du refroidisseur. Il sera enclos dans une armoire étanche montée sur l'appareil en usine et conçu conforme au code National Electrical Manufacturers Association, Classe 12. Le câblage reliant le démarreur au refroidisseur devra être posé en usine et un essai de fonctionnement du démarreur devra aussi être effectué.

.2	La porte de l'armoire de démarrage devra être muni de charnières et pourra être cadenassée pour en défendre l'accès au personnel non autorisé.

.3	Les item suivants devront être également montés en usine sur le démarreur :

.1	ampèremètres (3) et voltmètres (3) (un sur chaque phase);

.2	interrupteur de circuit sans fusibles.

.4	Prévoir un transformateur de contrôle à 120 volts monté dans l'armoire de démarrage.

.5	Prévoir deux relais «pilotes» pour commander la séquence de démarrage du moteur du compresseur. Ces relais feront partie d'un circuit de sûreté auto-contrôlé qui détectera les irrégularités de mise en marche (fonctionnement lent, contacts soudés, etc.) et produira l'arrêt de la machine et l'allumage d'un témoin de déclenchement dû à un état anormal. Ce témoin marqué «Starter Circuit Fault» (dérangement sur le circuit du démarreur) sera situé sur la porte de l'armoire de démarrage et sera équipé d'un réenclenchement manuel.

.6	Un circuit de sûreté de transition bloquée devra être prévu pour éviter les dommages causés par une excitation prolongée due par une défectuosité du contacteur de transition. Le démarrage du moteur du compresseur devra arrêter et le témoin de dérangement sur le circuit du démarreur s'allumera et devra être réenclenché une fois le contacteur réparé ou remplacé.

.7	Le système électronique de protection contre les surcharges protégera les trois phases du moteur du compresseur.

.1	Le système électronique de protection contre les surcharges sera coordonné avec celui de contrôle de courant pour fournir un montage infailliblement sûr. Un seul réglage sera utilisé pour mettre au point les trois relais de surcharge et le signal de contrôle de courant. Les trois phases seront contrôlée et la donnée de sortie la plus élevée sera employée dans les deux systèmes.

.2	Le système électronique de protection contre les surcharges sera coordonné avec le moteur du compresseur et réglé en usine. Il portera une étiquette indiquant l'ampérage à charge de régime du moteur du compresseur (RLA), l'ampérage à rotor bloqué (LRA) et le réglage de coupure en surcharge (OLT).

.3	Le système électronique de protection contre surcharges fournira :

.1	Protection de surintensité au démarrage.

.2	Protection de durée de démarrage prolongée.

.3	Contrôle du courant de transition de la configuration Démarrage à Marche.

.4	Disjoncteur à maximum d'intensité pour éviter que le moteur du compresseur n'excède son réglage de coupure en surcharge.

.5	protection de l'équipement contre défaillance des résistances de transition.

.4	Un témoin de coupure due à un état anormal désignant «Motor Overload» (surcharge du moteur) sera installé sur la porte de l'armoire du démarreur. Ce témoin signalera si l'un des états mentionnés ci-dessus est détecté et produira l'arrêt de la machine. Un réarmement manuel devra être fourni. Un chronométrage numérique électronique sera prévu pour le système de protection contre surcharges en vue des répétitions et pour plus de précision.

.5	Le système électronique de protection contre surcharges sera réglable à l'installation sur place pour des raisons de coordination avec les autres protections électriques.

.8	Pour éviter que les systèmes de distribution d'énergie électrique à refermeture rapide affectent défavorablement l'équipement mécanique et l'appareillage électrique, une protection de manque de distribution devra être fournie.

.1	la protection de manque de distribution consistera de détection du courant triphasé et de contrôle de l'état du démarreur. Si un manque de distribution est détecté, un témoin de coupure dû à un état anormal, indiquant «Distribution Fault» (manque de distribution), s'allumera et un dispositif de réenclenchement devra être prévu.

.2	Des manques de distribution d'une durée de 1 1/2 cycle électrique devront être détectés et le moteur du compresseur sera arrêté en l'espace de 6 cycles électriques.

.9	Prévoir des plaques à bornes pour le raccordement électrique aux moyens de cosses.

.10	Le manufacturier des refroidisseurs devra tenir compte que la capacité de court-circuit du réseau de distribution électrique est de _____ ampères.

2.7	Vérification de capacité et d'efficacité

.1	Les refroidisseurs devront être vérifiés en opération en usine sous des conditions de pleine charge pour vérifier la performance (tonnes et kW), les vibrations, les contrôles d'opération et de sécurité. Ces essais de performance seront effectués selon le standard ARI.

2.8	Performances des refroidisseurs

.1	Spécifications

.1	Marque :

.2	Modèle :

.3	Capacité nominale du moteur :

.4	Poids en opération :

.5	Hauteur totale :

.2	Performances :

|  | Refroidisseur 1 | Refroidisseur 2 |
| --- | --- | --- |
| Évaporateur |  |  |
| - Débit | ___ l/s (__ us gpm) | ___ l/s (__ us gpm) |
| - Température d'entrée | ___ oC | ___ oC |
| - Température de sortie | ___ oC | ___ oC |
| - Nombre de passes |  |  |
| - Perte de pression | ____ kPa (___ pi.H2O) | ____ kPa (___ pi.H2O) |
| - Facteur d’encras. | 0,00025 | 0,00025 |
| Condenseur |  |  |
| - Débit | ___ l/s (__ us gpm) | ___ l/s (__ us gpm) |
| - Température d'entrée | ___ oC | ___ oC |
| - Température de sortie | ___ oC | ___ oC |
| - Nombre de passes |  |  |
| - Perte de pression | ____ kPa (___ pi.H2O) | ____ kPa (___ pi.H2O) |
| - Facteur d’encras. | 0,00025 | 0,00025 |
| Électricité |  |  |
| - Consommation électrique | ____ kW | ____ kW |
| - kW moteur | ____ kW | ____ kW |
| - LRA (max.) | ____ ampères | ____ ampères |
| - RLA (moteur kW) | ____ ampères | ____ ampères |
| - RLA (moteur sélection) | ____ ampères | ____ ampères |

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Raccorder les appareils selon les indications fournies et les recommandations du fabricant et prévoir les dégagements nécessaires pour effectuer les réparations et l'entretien.

.2	S'assurer que le technicien de chantier représentant du fabricant approuve le raccordement et donne les instructions nécessaires aux opérateurs.

3.2	Installation et raccordement

.1	Installer l'appareil sur une surface bien plate et de niveau à 1,58 mm (1/16") près. Placer sous la machine les amortisseurs antivibratoires fournis par le manufacturier.

.2	Assembler et installer tous les accessoires et dispositifs fournis par le manufacturier, selon ses instructions.

.3	Raccorder toutes les tuyauteries d'eau et les circuits de contrôle qui devront être raccordés à l'appareil pour que l'installation soit en état de fonctionner.

.4	Fournir et installer des robinets sur la tuyauterie d'eau en amont et en aval de l'évaporateur et du condenseur afin de permettre l'isolement des viroles pour leur entretien et pour équilibrer et mettre au point le système.

.5	Installer un interrupteur à débit d'eau sur la tuyauterie d'eau réfrigérée et sur celle de l'eau du condenseur, à asservissement approprié pour assurer que l'appareil ne pourra fonctionner que si le débit dans la tuyauterie en question est suffisant.

.6	Fournir et installer des prises de température et de pression pour les thermomètres et les manomètres dans les tuyauteries d'eau, adjacentes aux raccords d'entrée et de sortie de l'évaporateur ainsi qu'à ceux du condenseur.

.7	Fournir et installer des robinets de vidange.

.8	Fournir et installer des purgeurs d'air sur chacune des têtes de l'évaporateur et du condenseur.

.9	Prévoir des raccords flexibles à l'entrée et à la sortie du refroidisseur.

.10	Respecter les dégagements autour des refroidisseurs pour l'entretien et/ou le remplacement des pièces, tel que recommandé par le manufacturier.

.11	Canaliser et évacuer à l'atmosphère les soupapes de sûreté d'évacuation de réfrigérant.

3.3	Mise en marche

.1	Le manufacturier effectuera la mise en marche complète des refroidisseurs; vérification d'étanchéité suite à l'assemblage sur place des refroidisseurs, le chargement du fluide frigorigène et de l'huile.

.2	Le démarrage des refroidisseurs devra être assuré par le manufacturier ainsi que tous les ajustements et réajustements requis.

Fin de section