PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Exécuter les travaux de construction du réseau de tuyauterie conformément du code en vigueur d'installation du gaz naturel et du gaz propane CAN/CSA-B149.1-00, dernière édition ainsi que les dispositions du distributeur gazier.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie

.1	Tuyauterie en acier : conformes à la norme ASTM A106, série 40, sans soudure et ayant les caractéristiques suivantes :

.1	de DN 1/2 à DN 2 : extrémités à visser;

.2	de DN 2 1/2 à DN 10 : extrémités biseautées.

2.2	Joints

.1	Pour raccords à visser : pâte à joint approuvée.

.2	Pour raccords à souder : conformes à la norme CSA W47.1.

.3	Garnitures de brides : conformes aux normes ANSI B16.21, ANSI B16.20 ou ANSI A21.11.

2.3	Raccords

.1	Raccords à visser, à brides ou à souder.

.1	Raccords à visser en fonte malléable, avec bourrelet : classe 150 et conformes à la norme ANSI B16.3.

.2	Brides et raccords à brides pour tuyauterie en acier : conformes à la norme ANSI B16.5.

.3	Raccords en acier, à souder bout à bout : conformes à la norme ANSI B16.9.

.4	Raccords-unions en fonte malléable, à portée rectifiée bronze-fer : conformes à la norme ANSI B16.3.

.5	Boulons et écrous : conformes aux normes ANSI B18.2.1 et ANSI B18.2.2.

.6	Mamelons de série 40 : conformes à la norme ASTM A53.

2.4	Robinets à bille

.1	Robinet DN 1/2 à DN 2 :

.1	Caractéristiques : classe 450, catégorie 3.1 MPa de type EHG à corps en bronze, bille en bronze, siège en téflon embouts taraudés.

.2	Produit acceptable : Néo fig. 3380, Crane, Kitz 58 ou Red-White 5044A, Anvil série 171N, Jenkins 201J ou équivalent approuvé.

2.5	Robinets à boisseau lubrifié

.1	Robinet DN 2 et plus :

.1	Caractéristiques : classe 125, catégorie 860 kPa à corps en fonte, embouts à bride, avec levier.

.2	Produit acceptable : Néo fig. 4540114, Newman-Milliken.

2.6	Boîtier pour robinet

.1	Boîtier pour robinet d'arrêt d'urgence boîtier muni d'une fenêtre amovible et identifiée «Gaz Naturel».

.1	Produit acceptable : Ohio no 321-4017-911 ou équivalent approuvé.

2.7	Régulateur de pression

.1	Régulateur à membrane à réglage par vis à la partie supérieure.

.2	Matériaux : corps en pièce interne en acier inoxydable.

.3	Produit acceptable : Fisher, Rockwell ou équivalent approuvé.

2.8	Détecteur de gaz naturel

.1	Poste d'affichage fixe à double canal complet avec sonde de détection et cellule le gaz naturel.

.2	Le boîtier du poste d'affichage sera pour installation en surface. L'affichage sera en pourcentage 0-100 % L.E.L. (Lower-Explosion-Limit) 2 canaux : 1re alarme sonore et visuel seulement, 2e alarme et action pour robinet d'arrêt sécuritaire.

.3	Complet avec contact 3A, pour alarme à distance, trousse de calibration incluant adapteur, bonbonne, boyau et régulateur.

.4	Le tout devra être fourni, installé et raccordé selon les recommandations du manufacturier avec tous les conduits, boîte de jonction et accessoires nécessaires au bon fonctionnement du détecteur.

.5	Alimentation électrique 120V/1/60.

.6	De plus, le détecteur de gaz naturel sera fourni avec un poste d'alarme à distance incluant boîtier à montage en surface type CEMA-1.

.7	Le boîtier devra être de dimension suffisante pour contenir l'alarme sonore, Edwards 338-A à 120V, une lampe-témoin rouge de 1" et un bouton silence avec réarmement automatique et tous les relais nécessaires et contacts non alimentés pour centralisation d'alarme.

.8	Le robinet d'arrêt sécuritaire sera de marque Maxon no 808-SCP 3" de diamètre à bride, c/a levier opérateur électrique à 120V et contact auxiliaire.

.9	Le tout devra être fourni avec 2 postes de boutons-poussoirs, c/a boîtier CEMA-1 du type surface de dimension suffisante pour contenir :

.1	boutons-poussoirs «urgence»;

.2	lampe-témoin verte «en service»;

.3	lampe-témoin rouge «danger».

.10	Le robinet d'arrêt sécuritaire devra couper sur réception d'un signal provenant de :

.1	poste de boutons-poussoirs;

.2	détecteur de gaz naturel;

.3	panneau d'alarme-incendie.

.11	Le fournisseur du système de détection devra présenter des dessins d'atelier complets incluant diagramme électrique pour approbation.

.12	Le tout devra être raccordé au moyen de bornes de raccordement.

.13	Tous les conduits et filage requis entre la sonde et le poste d'affichage de même qu'entre le poste, la soupape, le poste de boutons et le boîtier d'alarme devront être fournis et installés par la présente section.

2.9	Robinet d'arrêt d'urgence, cuisine

.1	Fournir et installer un robinet d'arrêt d'urgence sur la tuyauterie d'alimentation de gaz des équipements de cuisine.

.2	Le robinet d'arrêt des équipements de cuisine sera de type solénoïde et sera relié à l'indicateur de débit desservant les extincteurs automatiques de la hotte.

.3	Produits acceptables : Safety First no ARS-66-3.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Tuyauterie

.1	Installer la tuyauterie de gaz naturel conformément au code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CAN/CSA-B149.1-00, dernière édition.

.2	Installer la tuyauterie de gaz propane conformément au code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CAN/CSA-B149.1-00, dernière édition.

.3	A moins d'indications contraires, raccorder la tuyauterie à l'équipement conformément aux instructions du fabricant.

.4	Installer la tuyauterie en l'inclinant dans le sens de l'écoulement du fluide, vers les points bas.

.5	Utiliser des réducteurs excentriques pour modifier le diamètre de la tuyauterie afin de permettre la libre évacuation du fluide (gaz condensé).

.6	Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès, aux fins d'entretien, à l'équipement, à la robinetterie et aux raccords.

.7	Ébarber les extrémités des tuyaux, les détartrer puis les nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur.

.8	Pendant les travaux de construction, boucher les extrémités des tuyauteries afin d'empêcher toute matière étrangère d'y pénétrer.

.9	Utiliser des raccords-unions ou des brides pour raccorder la tuyauterie à l'équipement. Installer la tuyauterie de manière que l'enlèvement de l'équipement nécessite le moins de démontage possible.

.10	Tous les évents des régulateurs ou autres dispositifs doivent être canalisés à l'extérieur.

.11	Peindre la tuyauterie de gaz naturel, de deux couches de peinture jaune. À l'extérieur, les évents devront être peint d'une couleur s'harmonisant avec le bâtiment.

3.2	Purge

.1	Une fois les essais sous pression terminés, faire une purge conformément au code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CAN/CSA-B149.1-00, dernière édition.

3.3	Robinetterie

.1	A moins d'indications contraires, installer les robinets de manière que leur tige soit à la verticale ou à l'horizontale.

3.4	Essais

.1	Faire l'essai du réseau à l'air comprimé à une pression égale à 1 1/2 fois sa pression de service, mais en aucun cas inférieure aux exigences des codes applicables.

.2	Corriger toute fuite aux joints et refaire l'essai.

3.5	Autorisation

.1	Avant de débuter tout travaux de gaz naturel, soumettre des plans d'installation à la régie du gaz et de l'électricité, afin de faire la «Demande d'autorisation au préalable» qui est requise pour exécuter des travaux de gaz naturel.

3.6	Détecteur de gaz

.1	Installer le détecteur de gaz conformément aux exigences du manufacturier.

.2	Étalonner le système de détection.

Fin de section