PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins d'atelier doivent indiquer ce qui suit.

.1	L'équipement, y compris les raccordements, la tuyauterie et les raccords, la robinetterie, les appareils de commande, les accessoires et l'identification des montages en usine et à pied d'oeuvre.

.2	La filerie schéma de principe et montage réel.

.3	Les dimensions, les détails de construction, le mode d'installation et le genre de supports recommandés, la grosseur et l'emplacement des trous des boulons d'assemblage ainsi que les charges ponctuelles.

1.2	Fiches d'entretien et données techniques

.1	Fournir des fiches d'entretien et les incorporer au manuel d'entretien.

.2	Les données doivent comprendre ce qui suit :

.1	la description du matériel, y compris, le nom des fabricants, le type, l'année du modèle, la puissance et les numéros de série.

.2	Les détails concernant le fonctionnement, les réparations et l'entretien.

.3	La liste des pièces de rechange recommandées.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Tour de refroidissement conforme aux indications assemblée en usine, à tirage forcé, à circulation d'air verticale et à contre-courants. La tour de refroidissement doit être un refroidisseur à circuit fermé, du type à contact indirect.

.2	Produits acceptables : Marley «Recold» ou équivalent approuvé.

2.2	Construction générale

.1	Bassin et parois construits en acier inoxydable pour durée de vie et durabilité accrues. La section habitacle du ventilateur sera en acier galvanisé de même que la base en profile métallique.

.2	Ventilateurs, moteurs et entraînements installés et alignés en usine; localisés dans l'entrée d'air sec pour faciliter l'entretien.

.3	Rails avec isolateurs antivibratoires pour installation extérieure.

.4	Accessoires incluant : portes d'accès, tamis en acier inoxydable 304, robinet d'alimentation en eau neuve construit en laiton, ballon de flottaison insubmersible en matière plastique, grillages de protection à l'entrée d'air, interrupteur de faible niveau d'eau et dispositif antivortex.

.5	Réchauffeurs électriques à immersion situés dans le bassin d'eau froide c/a régulateur de température et sonde.

.6	Volet de régulation d'air avec régulateur et sonde dans le bassin d'eau froide.

.7	Tôle de protection à joints chevauchés pour obturer le dessus de la tour en période d'hibernation.

2.3	Ventilateurs

.1	Ventilateurs centrifuges avec roues à aubes incurvées vers l'avant et construits en acier galvanisé à chaud.

.2	Balancement statique et dynamique pour éliminer la vibration.

.3	Arbres des ventilateurs en acier plein ou en acier évidé suivant la spécification.

.4	Roulements à billes auto-alignables pour usage intensif avec boîtiers en fonte et raccords de graissage.

.5	Entraînements par poulies et courroies trapézoïdales avec facteur de service de 150 %.

2.4	Moteurs

.1	Moteurs à deux vitesses surdimensionnés pour opération à sec avec arbres montés sur roulements à billes et facteur de service de 115 %.

.2	Moteurs installés sur bases ajustables.

.3	Caractéristiques particulières indiquées à la section 15010, et puissance à la description de l'appareil.

2.5	Serpentin d'échange thermique

.1	Tubes de cuivre 16 mm (5/8"), 1035 kPa (150 psi) et plaque à tube en acier inoxydable.

.2	Tubes inclinés pour faciliter le drainage.

2.6	Système de distribution d'eau

.1	Tuyauterie de distribution en PVC cédule 40 avec gicleurs à grand diamètre.

2.7	Pompes de giclage

.1	Pompes centrifuges avec bâtis en bronze.

.2	Entraînements directs avec joints d'étanchéité mécaniques.

.3	Installation verticale pour faciliter le drainage à l'arrêt.

.4	Caractéristiques des moteurs de pompes indiquées à la description de l'appareil.

2.8	Éliminateurs de gouttelettes

.1	Éliminateurs construits en PVC inerte et spécialement traité pour résister aux rayons ultraviolets.

.2	Éliminateurs assemblés en sections facilement amovibles.

2.9	Alimentation d'eau

.1	L'alimentation d'eau sera effectuée par une soupape automatique à flotteur avec garde pour prévenir les fluctuations de niveau.

.2	Le système d'admission d'eau devra être localisé dans une cage externe au bassin d'eau pour faciliter l'entretien et éviter les fluctuation de niveau.

2.10	Panneau de contrôle

.1	Panneau de contrôle du fournisseur des tours d'eau permettant de recevoir une seule alimentation électrique pour tout le courant nécessaire.

.2	Ce panneau CEMA-4, entièrement préfilé à l'usine au moyen de bornier, devra être monté sur la tour d'eau avec les accessoires suivants :

.1	disjoncteur principal à entrebarrage (pouvoir de rupture ____ ampères);

.2	transformateur 600/120V;

.3	fusibles pour circuit de contrôle;

.4	démarreur du ventilateur 2 vitesses;

.5	démarreur de la pompe;

.6	relais;

.7	lampes témoins vertes :

.1	en opération;

.2	pompe;

.3	volet;

.4	haute vitesse;

.5	vibration;

.6	basse vitesse;

.8	contrôleur de température du type thermistor;

.9	sélecteur 3 positions «MAN-HORS-AUTO»;

.10	sélecteur 4 positions «BV-HV-HORS-AUTO»;

.11	relais antivibratoires;

.12	borniers;

.13	détecteur de perte de phase;

.14	relais d'intensité.

2.11	Base antivibratoire

.1	Le manufacturier du condenseur devra fournir une base antivibratoire munie de ressorts emboîtés de 50 mm (2") de déflexion, le tout à l'épreuve des intempéries.

2.12	Description technique

.1	Capacité de rejet : ____ kW

.2	Débit au serpentin : ____ l/s

.3	Température d'entrée : ____ oC

.4	Température de sortie : ____ oC

.5	Perte de pression : ____ kPa

.6	Température ambiante humide : ____ oC

.7	Débit d'air du ventilateur : ____ l/s

.8	Moteur du ventilateur : ____ HP, ___V/ ____/60 cycles

.9	Débit de la pompe : ____ l/s

.10	Moteur de la pompe : ___ HP, ___V/___/60 cycles

2.13	Spécification

.1	Marque : Recold

.2	Modèle : _______ ou équivalent approuvé

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Généralités

.1	Installer l'appareil conformément aux indications fournies et aux recommandations des fabricants, en prévoyant le dégagement nécessaire aux réparations et à l'entretien.

.2	S'assurer que le représentant du fabricant sur le chantier approuve l'installation et qu'il supervise la mise en marche de l'appareil et donne les instructions nécessaires aux opérateurs.

.3	Exécuter tous les raccordements électriques de contrôle entre la tour d'eau et le panneau de contrôle. Le raccordement de pouvoir sera exécuté par la division 16.

.4	Prévoir les relais raccordés en parallèle avec les alarmes et les relais de marche et preuve de marche pour démarrage à distance et alarmes à distance.

Fin de section