PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Se conformer aux normes ASME CSA B51 et aux règlements provinciaux visant les appareils sous pression.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Échangeur du type à tubes sous enveloppe

.1	Généralités : Fluide chauffant circulant l'enveloppe.

.2	Enveloppe : en acier, éprouvée à une pression de service de 1 MPa, avec raccord d'entrée à brides ou à visser, raccord de sortie à brides ou à visser et prises taraudées servant à recevoir un manomètre, un brise-vide et un purgeur d'air.

.3	Tête : en fonte avec raccords d'entrée et de sortie à brides ou à visser et prises taraudées servant à recevoir un thermomètre, un manomètre.

.4	Tubes : DN extérieur 3/4 en cuivre, éprouvée à une pression de 1 MPa avec supports en laiton. Vitesse maximale d'écoulement dans les tubes 2 m/s.

.5	Plaque tubulaire : en acier.

.6	Facteur d'encrassement : selon les indications.

.7	Capacité : selon les indications.

.8	Supports de montage : sellettes en acier ou en fonte.

.9	Produit acceptable : Flo Fab série S ou W,  Armstrong-Darling, Bell & Gossett ou équivalent approuvé.

2.2	Échangeur du type à plaques

.1	Généralités : fluide chauffant et chauffé circulant à contre-courant dans la série de plaques ondulées de l'échangeur.

.2	Bâti : le bâti sera en acier au carbone recouvert d'une couche d'apprêt et peinture de finition à base d'époxy-émail.

.3	Plaques : les plaques seront en acier inoxydable 304 d'épaisseur requise et devront posséder un patron favorisant un échange thermique optimum. Les garnitures d'étanchéité devront être appropriées aux fluides véhiculés.

.4	La pression de conception devra être de 700 kPa selon ASME, la température d'opération normale devra être de 121 oC.

.5	Produit acceptable : Flo Fab série FF, Armstrong-Darling, Bell & Gossett, Alfa-Laval, ou équivalent approuvé.

2.3	Générateur de vapeur

.1	La calandre du générateur sera fabriqué en acier inoxydable de nuance 316-L, éprouvée à 310 kPa, avec raccord de sortie de vapeur à bride ainsi que raccords à visser pour entrée d'eau et accessoires.

.2	L'échangeur de chaleur devra être éprouvé à 1035 kPa. La tête sera en fonte, les tubes 20 mm o.d. et les plaques à tubes seront en acier inoxydable 316-L.

.3	Le générateur devra être fourni avec les accessoires suivants :

.1	soupape de sûreté de capacité conforme à l'ASME;

.2	manomètre de 150 mm de diamètre 0-310 kPa (0-30 psi) avec robinet d'isolement et siphon;

.3	indicateur de niveau;

.4	contrôle d'admission d'eau;

.5	supports;

.6	robinets de vidange;

.7	tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du générateur de vapeur.

.4	Capacité : selon les indications.

.5	Facteur d'encrassement : 0,001.

.6	Produit acceptable : Flo-Fab, Darling-Armstrong, Bell & Gossett, ou équivalent approuvé..

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 Installation

.1	Installer les appareils de niveau et les fixer solidement aux supports.

.2	Disposer la tuyauterie de façon que pour enlever le faisceau de tubes il ne soit nécessaire que de démonter les brides ou les deux raccords-unions adjacents à la tête de l'échangeur.

.3	Installer une soupape de sûreté du côté liquide, un brise-vide, un purgeur, une évacuation avec robinet à bec fileté.

.4	A l'entrée et à la sortie, du côté tube, installer des thermomètres logés dans des puits thermométriques.

.5	Poser un manomètre sur la canalisation d'entrée de vapeur.

.6	Installer une soupape de sûreté raccordée par tuyauterie et canaliser jusqu'à l'extérieur.

Fin de section