PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement :

.1	les appareils, leur puissance, la disposition de la tuyauterie et les raccordements.

.2	les dimensions, les détails de construction des pièces internes et externes, les schémas du mode d'installation recommandé et des supports proposés en acier de charpente, ainsi que les dimensions et l'emplacement des trous pour les boulons de montage.

.3	les enveloppes et les habillages spéciaux.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

1.3	Main-d'oeuvre spécialisée

.1	Retenir les services de spécialistes en ferblanterie pour la pose des cabinets de chauffage.

.2	Cette firme spécialisée en ferblanterie aura la responsabilité de réaliser une installation très soignée. Elle aura la responsabilité de s'assurer que des fonds de clouage sont présents partout où un cabinet de chauffage sera installée et que ces fonds de clouage sont convenables.

.3	Fournir tout l'outillage spécialisé requis au montage, découpage, assemblage et même fabrication au besoin de certaines pièces métalliques nécessaires pour réaliser une installation soignée des cabinets de chauffage.

.4	Le présent entrepreneur devra faire approuver le choix de son spécialiste par l'ingénieur. De plus, faire approuver le montage d'une pièce type avant d'entreprendre tout le montage des cabinets.

.5	Le manufacturier des cabinets de chauffage devra donner une pleine assistance à l'installation en débutant par toutes les instructions de montage et toutes les informations pertinentes afin de réaliser une installation parfaite sans vis apparentes, à l'exception des portes d'accès.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Un registre interne, fabriqué en usine, doit être installé sur la grille de sortie d'air de chaque convecteur non muni de commande thermostatique.

.2	Les surfaces de l'habillage doivent être recouvertes d'une couche d'apprêt appliquée et cuite en usine.

.3	Les éléments composants doivent pouvoir se dilater et se contracter sans bruit.

.4	Des portes doivent permettre l'accès aux robinets, purgeurs d'air et contrôle.

.5	Puissance de sortie selon les indications aux plans.

2.2	Plinthe chauffante

.1	Éléments chauffants : tubes en cuivre, sans soudure, DN 3/4 ou DN 1 1/4, à paroi d'une épaisseur minimale de 1.2 mm, mandrinés mécaniquement dans des collets à brides, et munis d'ailettes en aluminium de 100 X 100 mm (dimensions nominales) espacées régulièrement; tubes convenant à des raccords soudés.

.2	Éléments chauffants : tubes en acier, DN 1 1/4, à paroi d'une épaisseur minimale de 3.1 mm, mandrinés mécaniquement dans des collets à brides, et munis d'ailettes en acier de 100 x 100 mm (dimensions nominales) espacées régulière-ment.

.3	Supports des éléments chauffants : berceaux à roulements à billes permettant un déplacement longitudinal libre des éléments chauffants et disposés à au plus 900 mm d'entraxe.

.4	Enveloppe standard : en acier de 1.6 mm d'épaisseur, constituée d'éléments assemblés pour former une installation mur à mur ou de tous les éléments nécessaires y compris les plaques d'extrémité matricés sans débouchure, les angles intérieurs et les angles extérieurs selon les indications, le profilé et la bande de suspension pleine longueur à poser sur le dessus, au joint entre l'enveloppe et le mur; de hauteur indiquée. Les éléments de liaison et les panneaux de remplissage doivent être d'affleurement avec l'enveloppe. Les parties supérieure et inférieure de l'enveloppe doivent être fixées solidement. Les portes d'accès devront avoir la pleine hauteur du cabinet et 300 mm de largeur à joints chevauchés.

.5	Enveloppes spéciales : selon les indications.

.6	Dimensions : mesures réelles prises sur place et non pas fondées sur celles indiquées sur les dessins.

.7	Les plinthes chauffantes devront être installées sur fer en «U» de 6 mm X 50 mm.

.8	Produit acceptable : Rosemex ou équivalent approuvé, modèle et puissance selon les indications aux plans.

2.3	Convecteurs sous habillage

.1	Éléments chauffants : tubes en cuivre sans soudure, mandrinés mécaniquement dans des collets à brides, munis d'ailettes en aluminium espacées régulièrement, avec collecteurs en fonte, plaques latérales et supports en acier.

.2	Habillage : du type indiqué, muni d'une plaque arrière et de plaques d'extrémité en acier de 1.2 mm d'épaisseur, à angles apparents arrondis, à panneau avant amovible de 1.6 mm bien assujetti, le tout consolidé et renforcé de façon à assurer un ensemble rigide.

.3	Spécifications du fabricant : caractéristiques approuvées par la Commercial Standard CS-140-47, l'IBR.

.4	Produit acceptable : Rosemex ou équivalent approuvé, modèle et puissance selon les indications aux plans.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer les convecteurs et plinthe chauffante en respectant le tracé de la tuyauterie. Prévoir les jeux nécessaires aux mouvements de dilatation et de contraction de la tuyauterie en cours d'exploitation normale.

.2	S'assurer que les dégagements autour des appareils sont suffisants pour permettre au personnel d'entretien de faire son travail. Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué sur les dessins, consulter l'ingénieur avant de procéder à l'installation.

.3	Coordonner avec l'entrepreneur général toutes les ouvertures requises de même que les fonds de clouage nécessaires à réaliser une installation soignée.

.4	Obtenir l'assistance du manufacturier afin d'obtenir toutes les instructions nécessaires à l'exécution du montage des appareils en plus de se reporter aux dessins d'installation fournis par le fabricant.

.5	Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter l'ingénieur et se conformer à ses directives.

.6	S'assurer que toutes les ouvertures servant au raccordement des accessoires et que le poids effectif des appareils sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

.7	Si les éléments accessoires et connexes sont livrés en pièces détachées, vérifier les instructions d'assemblage.

.8	Robinetterie :

.1	Sauf indications contraires, installer les robinets de manière que la tige soit orientée vers le haut ou à l'horizontale.

.2	Poser, sur chaque appareil, des robinets d'isolement et des robinets d'équilibrage.

.9	Purgeurs : poser des purgeurs d'air munis d'un robinet sur tous les convecteurs et plinthes chauffantes.

.10	Nettoyer les tubes à ailettes et redresser ces dernières au besoin.

.11	Poser, aux endroits indiqués, des joints d'expansion de dilatation souples en cuivre.

Fin de section