PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement :

.1	Les appareils, leur puissance, la disposition de la tuyauterie et les raccordements.

.2	Les dimensions, les détails de construction des pièces internes et externes, les schémas du mode d'installation recommandés ainsi que des supports proposés en acier de charpente, et les dimensions et l'emplacement des trous pour les boulons de montage.

1.2	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Aéroconvecteur

.1	Habillage : du type indiqué, en acier de 1.6 mm d'épaisseur, avec arêtes et angles apparents arrondis, muni de panneaux amovibles, de grilles de sortie d'air et d'admission d'air incorporées et d'un calorifuge en fibre de verre, revêtu d'un apprêt appliqué en usine.

.2	Habillages spéciaux : selon les indications.

.3	Élément chauffant : tubes en cuivre munis d'ailettes en aluminium fixées mécaniquement sur ces derniers. Puissance selon les indications.

.4	Ventilateur : muni d'une roue centrifuge double largeur, à entraînement direct, équilibré statiquement et dynamique-ment et monté sur supports souples à paliers à douille.

.5	Moteur : à vitesses multiples, à enroulements à prises, du type à phase auxiliaire avec condensateur permanent, muni de paliers à douille et d'une protection thermique contre les surcharges et monté sur tampons isolants en caoutchouc souple.

.6	Filtre : amovible, de 25 mm d'épaisseur.

.7 	Puissance : selon les indications.

.8	Dispositifs de commande/régulation

.1	Sélecteur 3 vitesses, avec protection incorporée contre les surcharges, monté dans l'habillage au mur.

.2	Aquastat basse température monté sur la canalisation d'alimentation, en eau chaude et retenu en place à l'aide d'un collier, servant à empêcher le ventilateur de fonctionner lorsque la température est inférieure à 27 oC.

.3	Thermostat d'ambiance : électrique, tension de ligne.

.4	Relais de commande monté dans l'habillage permettant de recevoir un signal de régulation selon les indications aux plans.

.9	Produit acceptable : Rosemex ou équivalent approuvé.

2.2	Aérothermes à soufflage horizontal

.1	Habillage : en tôle d'acier de 1.2 mm d'épaisseur, laminée à froid et recouverte d'un fini émaillé brillant, et muni de douilles filetées destinées à recevoir les tiges de suspension.

.2	Éléments chauffants : tubes en cuivre sans soudure, raccordés par brasure à l'argent aux distributeurs en acier et munis d'ailettes en aluminium fixées mécaniquement à intervalles réguliers. Les éléments chauffants doivent avoir subi une épreuve hydrostatique d'étanchéité à une pression de 1 MPa.

.3	Ventilateur : du type hélicoïde, à entraînement direct, équilibré en usine, revêtu d'un apprêt anticorrosion et muni d'un protecteur de sécurité.

.4	Moteur : à régime conforme aux indications, pour service continu, muni d'une protection incorporée contre les surcharges et monté sur supports souples.

.5	Bouche de soufflage : à quatre jeux de lames orientables.

.6	Puissance : selon les indications.

.7	Thermostat d'ambiance : électrique, tension de ligne, monté sur l'unité.

.8	Relais de commande monté sur l'unité permettant de recevoir un signal de régulation selon les indications.

.9	Produit acceptable : Rosemex ou équivalent approuvé.

2.3	Aérothermes à soufflage vertical

.1	Habillage : en tôle d'acier de 1.2 mm d'épaisseur, laminée à froid et recouverte d'un fini émaillé brillant, et muni de douilles filetées destinées à recevoir les tiges de suspension.

.2	Éléments chauffants : tubes en cuivre sans soudure, raccordés par brasure à l'argent aux distributeurs en acier et munis d'ailettes en aluminium fixées mécaniquement à intervalles réguliers. Les éléments chauffants doivent avoir subi une épreuve hydrostatique d'étanchéité à une pression de 1 MPa.

.3	Ventilateur : du type hélicoïde, à entraînement direct, équilibré en usine, et revêtu d'un apprêt anticorrosion.

.4	Moteur : à régime conforme aux indications, pour service continu, à roulements à billes, muni d'une protection incorporée contre les surcharges et monté sur supports souples.

.5	Bouche de soufflage : [diffuseur à déflecteurs multiples réglables] au fini s'harmonisant à celui de l'habillage.

.6	Puissance : selon les indications.

.7	Thermostat d'ambiance : électrique, tension de ligne monté sur l'unité.

.8	Relais de commande monté sur l'unité permettant de recevoir un signal de régulation selon les indications.

.9	Produit acceptable : Rosemex ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Installation

.1	Installer les aérothermes en respectant le tracé de la tuyauterie. Prévoir les jeux nécessaires aux mouvements de dilatation et de contraction de la tuyauterie en cours d'exploitation normale.

.2	S'assurer que les dégagements autour des appareils sont suffisants pour permettre au personnel d'entretien de faire son travail. Si l'emplacement définitif devait être différent de celui indiqué sur les dessins, consulter l'ingénieur avant de procéder à l'installation.

.3	Si les dégagements admissibles ne peuvent être respectés, consulter l'ingénieur et se conformer à ses directives.

.4	Se reporter aux dessins d'installation fournis par le fabricant. Vérifier si les caractéristiques de l'alimentation électrique de chaque appareil correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique.

.5	S'assurer que toutes les ouvertures servant au raccordement des accessoires et que le poids effectif des appareils sont conformes aux indications des dessins d'atelier.

.6	Robinetterie : Poser, sur chaque appareil, des robinets d'isolement et des robinets d'équilibrage.

.7	Purgeurs : munir les aérothermes du type à fluide caloporteur liquide de purgeurs d'air standard avec robinet.

.8	Nettoyer tous les tubes à ailettes et redresser ces dernières au besoin.

.9	Installer les aérothermes à la hauteur indiquée : lorsqu'elle n'est pas indiquée, respecter les directives de l'ingénieur. Régler la configuration du jet d'air de soufflage selon les exigences.

.10	Au besoin, fournir et poser des suspensions supplémentaires en acier.

.11	Pour les thermostats électriques, utiliser des boîtes de sortie standard.

Fin de section