PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME B31.1 Power Piping.

.2	ANSI/ASME, Boiler and Pressure Vessel Code :

.1	Section I : Power Boilers.

.2	Section V : Non Destructive Examination.

.3	Section IX : Welding and Brazing Qualifications.

.3	CSA W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'aluminium.

.4	Normes CSA de la série W48, portant sur les électrodes.

.5	CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

.6	CAN/CSA-W117.2, Safety in Welding, Cutting and Allied Processes.

.7	CSA W178.1, Certification of Welding Inspection Organizations.

.8	CSA W178.2, Qualification des inspecteurs en soudage.

.9	CGSB 48-GP-2M, Radiographie par points des joints soudés bout-à-bout dans les matériaux ferreux.

.10	AWS B3.0, Welding Procedures and Performance Qualifications.

.11	AWS C1.1, Recommended Practices for Resistance Welding.

.12	AWS W1, Welding Inspection.

.13	ANSI/AWWA C206, Field Welding of Steel Water Pipe.

1.2	Qualifications des soudeurs

.1	Les soudeurs doivent posséder les compétences définies par la norme CSA B51.

.2	Retenir les services de soudeurs qualifiés détenant un certificat émis par l'autorité compétente pour chaque méthode de soudage employée.

.3	Présenter à l'Ingénieur les certificats de qualification des soudeurs.

.4	Chaque soudeur doit identifier son travail au moyen d'un poinçon qui lui aura été remis par l'autorité compétente.

.5	Les compagnies de soudage par fusion de l'aluminium doivent être certifiées conformément aux exigences de la norme CSA W47.2.

1.3	Qualifications des inspecteurs

.1	Les inspecteurs doivent posséder les compétences définies par la norme CSA W178.2.

1.4	Méthodes de soudage

.1	Les méthodes de soudage doivent être enregistrées conformément aux prescriptions de la norme CSA B51.

.2	Un exemplaire de la description des méthodes de soudage utilisées doit être conservé sur les lieux en tout temps, à des fins de référence.

.3	Les règles de sécurité à observer pour le soudage, le coupage et les opérations connexes doivent être conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-W117.2.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Électrodes

.1	Electrodes conformes aux exigences des normes CSA de la série W48.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Qualité d'exécution	des travaux

.1	Exécuter les travaux de soudage conformément aux exigences de la norme ANSI/ ASME B31.1, du ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessels Code, sections I et IX, et de la norme ANSI/AWWA C206, en employant des méthodes conformes aux normes B.3 et C1.1 de l'AWS et aux méthodes particulières spécifiées ailleurs dans la Division 15 s'il y a lieu.

3.2	Exigences relatives à la pose

.1	Chaque soudure doit porter la marque du soudeur qui l'a réalisée.

.2	Anneaux de support :

.1	Le cas échéant, ajuster les anneaux de manière à réduire au minimum l'espace entre l'anneau et la paroi intérieure du tuyau.

.2	Ne pas poser d'anneaux aux brides de plaques à orifice.

.3	Raccords :

.1	DN 2 et moins : poser des douilles à souder.

.2	Raccords de dérivation : poser des tés à souder ou des raccords forgés.

3.3	Inspection et essais : exigences générales

.1	Avant d'entreprendre les travaux, revoir, avec l'Ingénieur, toutes les exigences relatives à la qualité des soudures et aux défauts acceptables, formulées dans les normes et les codes pertinents.

.2	Établir un plan d'inspection et d'essai en collaboration avec l'Ingénieur.

.3	Ne pas dissimuler les soudures avant qu'elles aient été examinées, soumises à des essais et approuvées par un inspecteur.

.4	Permettre à l'inspecteur d'examiner visuellement toutes les soudures au début des travaux de soudage, conformément aux exigences de la norme AWS W1. Au besoin, réparer ou reprendre toutes les soudures défectueuses conformément aux codes pertinents et aux prescriptions formulées dans la présente section.

3.4	Inspections et essais effectués par un spécialiste

.1	Généralités :

.1	Des inspections et des essais doivent être effectués par un spécialiste qualifié aux termes des normes CSA W178.1 et CSA W178.2, et être approuvés par l'Ingénieur.

.2	Les inspections et les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions du ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessels Code, section V, et de la norme CSA B51, ainsi qu'aux exigences des autorités compétentes.

.3	Conformément au plan d'inspection et d'essai, soumettre [toutes les] [[ ] % des] soudures à un examen visuel [et] [à des contrôles par particules magnétiques, non destructifs, (ci-après désignés contrôles par magnétoscopie)] [et] [à des contrôles radiographiques [ponctuels] [intégraux], non destructifs, par rayons gamma (ci-après désignés contrôles par gammagraphie)].

.2	Toutes les soudures doivent subir un essai hydrostatique satisfaisant aux exigences de la norme ANSI/ASME B31.1.

.3	Examens visuels : examiner toutes les soudures réalisées sur la circonférence extérieure et [, en tous points où cela est possible,] sur la circonférence intérieure.

.4	Soudures refusées à l'examen visuel :

.1	Si une soudure est rejetée lors de l'examen visuel, effectuer des contrôles [par gammagraphie] [par magnétoscopie] supplémentaires, conformément aux directives de l'Ingénieur, sur au plus [10] % de toutes les soudures, lesquelles seront choisies au hasard par l'Ingénieur.

.5	Essais intégraux par gammagraphie :

.1	[ ].

.6	Contrôles ponctuels par gammagraphie selon les exigences de la norme CGSB 48-GP-2M.

.1	Effectuer des contrôles ponctuels sur au plus [10] % de toutes les soudures, lesquelles seront choisies au hasard par l'Ingénieur parmi celles qui seraient les plus difficiles à réparer en cas de rupture une fois le réseau en service.

.7	Film radiographique :

.1	Identifier chaque film radiographique en inscrivant la date et l'emplacement de la prise et le nom du soudeur, et le remettre à l'Ingénieur. Remplacer le film s'il est rejeté en raison de sa piètre qualité.

.8	Interprétation des films radiographiques :

.1	L'interprétation des films radiographiques doit être effectuée par un technicien qualifié.

.9	Soudures refusées aux contrôles par gammagraphie :

.1	Si une soudure est rejetée lors des contrôles par gammagraphie, de tels contrôles devront être effectués sur toutes les autres soudures réalisées par le soudeur ayant exécuté la soudure rejetée.

.10	Contrôles par magnétoscopie :

.1	[ ].

3.5	Défauts motivant le rejet des soudures

.1	Conformément aux exigences de la norme ANSI/ASME B31.1 et du ANSI/ASME Boiler and Pressure Vessels Code 1986.

.2	Réseaux d'eau réfrigérée [de moins de [ ] kPa]

.1	Caniveau de plus de 0,8 mm de profondeur adjacent au cordon de recouvrement, à l'extérieur du tuyau.

.2	Caniveau de plus de 0,8 mm de profondeur adjacent au cordon de fond, à l'intérieur du tuyau.

.3	Caniveau de plus de 0,8 mm de profondeur, en tenant compte des faces intérieures et extérieures du tuyau.

.4	Pénétration ou fusion incomplète, sur plus de 38 mm, de toute longueur de soudure de 1500 mm, ou longueur totale de plusieurs de ces défauts, additionnée à la profondeur de ces défauts, excédant 0,8 mm.

.5	Réparer tous les défauts s'étendant sur plus de 0,8 mm.

.6	Réparer tous les défauts dont la profondeur ne peut être déterminée avec précision au moyen d'examens visuels ou de contrôles [par gammagraphie] [par magnétoscopie].

3.6	Réparation des 	soudures rejetées

.1	Réinspecter et soumettre à un nouvel essai les soudures réparées ou reprises, aux frais de l'Entrepreneur.

3.7	Réclamations présentées à la couronne en raison des délais

.1	Les réclamations présentées à la Couronne en raison de délais touchant l'achèvement des travaux ne seront pas admises si ces délais sont attribuables à des soudures rejetées lors des inspections ou des essais.

Fin de section