PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet and Strip.

.2	ASTM C335, Test Method for Steady-State Heat Transfer Properties of Horizontal Pipe Insulations.

.3	ASTM C411, Test Method for Hot Surface Performance of High-Temperature Thermal Insulation.

.4	CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

.5	ANSI/NFPA 90A, Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems.

.6	ANSI/NFPA 90B, Installation of Air Heating and Air Conditioning Systems.

.7	CGSB 51-GP-9M, Isolant thermique, gaines en fibres minérales, pour tuyauterie et conduits cylindriques.

.8	CGSB 51-GP-11M, Matelas isolant en fibres minérales, pour tuyauteries, gaines, machinerie et chaudières.

.9	CAN/CGSB-51.12, Ciment d'isolation thermique et à finition.

.10	CAN/CGSB-51.40, Isolant thermique, flexible, élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire.

.11	CGSB 51-GP-52Ma, Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.

.12	CGSB 51-GP-53M, Gaines de poly (chlorure de vinyle) en feuille, pour tuyauteries, tubes et conduits cylindriques isolés.

.13	CSA HA Series, CSA Standards for Aluminum and Aluminum Alloys.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

1.3	Échantillons

.1	Soumettre un ensemble complet de chaque type proposé de complexe calorifuge comprenant le matériau calorifuge proprement dit, l'enduit de revêtement et la colle. Monter l'échantillon sur un panneau de contreplaqué de 12 mm. Placer sous l'échantillon une étiquette dactylographiée indiquant le genre de service.

1.4	Définitions

.1	Aux termes de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

.1	Éléments «dissimulés» : tuyauteries, conduits et appareils mécaniques calorifugés situés au-dessus de plafonds suspendus ou dans des vides de construction inaccessibles.

.2	Éléments «apparents» : éléments qui ne sont pas «dissimulés» (selon la définition donnée en 1.4.1.1).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Généralités

.1	Les matériaux utilisés devront avoir un indice de propagation de la flamme d'au plus 25 et un indice de pouvoir fumigène d'au plus 50, conformément à la norme CAN/ULC-S102.

.2	Calorifuger la tuyauterie conformément aux Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments du gouvernement du Québec.

2.2	Calorifuge du type P-1 : fibre de verre préformée avec pare-vapeur; température de service allant  jusqu'à 200 degrés C

.1	Calorifuge du type P-1 pour tuyaux à utiliser sur les tuyauteries suivantes :

.1	eau froide, chaude et de recirculation d'eau domestique;

.2	eau de chauffage;

.3	eau refroidie;

.4	vapeur (incluant tuyauteries des humidificateurs autonomes) et évent de vapeur;

.5	condensation (incluant tuyauteries des humidificateurs autonomes);

.6	glycol;

.7	toute tuyauterie se prolongeant jusqu'à l'extérieur pour une distance de 3 mètres (10') à l'intérieur dans la partie chauffée.

.2	Matériau

.1	Enveloppe rigide en fibre de verre, selon la norme ONGC 51-GP-9M avec pare-vapeur selon la norme ONGC 51GP-52M, muni d'une bande préencollée.

.2	Produit acceptable : «Manson» type «Alley K» avec pare vapeur type A.P.T ou équivalent approuvé.

.3	Épaisseur de calorifuge ayant une résistance thermique de 30 MoC/W (4,3 po/h-pi²-oF/BTU), et conçu pour une température moyenne de 24 oC.

| Température du fluide | Diamètre nominal des canalisations (DN) Épaisseur en mm (po) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | 1 et moins | 1 1/4 à 2 | 2 1/2 à 4 | 5 et plus |
| 151-200 | 64 (2 1/2") | 64 (2 1/2") | 76 (3") | 89 (3 1/2") |
| 121-150 | 51 (2") | 64 (2 1/2") | 64 (2 1/2") | 76 (3") |
| 96-120 | 38 (1 1/2") | 38 (1 1/2") | 51 (2") | 51 (2") |
| 50- 95 | 25 (1") | 25 (1") | 38 (1 1/2") | 38 (1 1/2") |
| 21- 50 | 25 (1") | 25 (1") | 25 (1") | 25 (1") |
| 5- 20 | 13 (1/2") | 25 (1") | 25 (1") | 25 (1") |
| moins de 5 | 25 (1") | 38 (1 1/2") | 38 (1 1/2") | 38 (1 1/2") |
| retour de condensation | 25 (1") | 38 (1 1/2") | 51 (2") | 51 (2") |

.4	Tableau des températures de service des différents réseaux :

| TABLEAU DES TEMPÉRATURES |  |
| --- | --- |
| FLUIDES | TEMPÉRATURE |
| Eau chaude primaire | 93 oC |
| Eau chaude secondaire | 82 oC |
| Eau refroidie primaire | 6,6 oC |
| Eau refroidie secondaire | 6,6 oC |
| Eau condensée des tours | 2,3 oC |
| Glycol chaud | 82 oC |
| Glycol refroidi | 6,6 oC |
| Glycol condensé | 2,3 oC |
| Tuyauterie de vapeur | selon la pression de saturation |
| Eau chaude domestique | 60 oC |
| Eau froide domestique | 10 oC |

| TABLEAU DES TEMPÉRATURES |  |
| --- | --- |
| FLUIDES | TEMPÉRATURE |
| Eau domestique recirculation | 60 oC |
| Évent de vapeur | 100 oC |
| Tuyauterie de condensé | 100 oC |

2.3	Calorifuge du type P-2 : fibre de verre flexible avec pare-vapeur température de service allant jusqu'à 120 oC

.1	Calorifuge du type P-2 à utiliser sur les éléments suivants :

.1	Robinetterie;

.2	Raccords;

.3	Corps des drains de toiture;

.4	Tuyauterie de drainage des eaux pluviales hors sol au complet;

.5	Tuyauterie d'évent à partir des bornes de toit jusqu'à 3 m (10') à l'intérieur de la partie chauffée du bâtiment.

.6	tuyaux de refoulement des pompes d'eau pluviale et d'eau souterraine jusqu'au raccordement sur la tuyauterie qui se draine à gravité.

.2	Matériau

.1	Matelas de fibre de verre (pour calorifugeage de la tuyauterie), selon la norme ONGC 51-GP-11M et modificatif d'avril 1978, avec pare-vapeur, chemise et matériaux de revêtement selon la norme ONGC 51-GP-52M.

.2	Produit acceptable : «Manson» type «Alley Wrap» FSK ou équivalent approuvé.

.3	Épaisseur de calorifuge : 25 mm pour les items 3, 4, 5 et 6 décrits à la clause 2.3.1. Pour les items 1 et 2, épaisseur selon le tableau de la clause 2.2.3.

2.4	Calorifuge du type P-3, souple, en élastomère; température de service entre 40 oC et 100 oC

.1	Calorifuge du type P-3 pour tuyaux à utiliser sur les éléments suivants :

.1	Tuyauteries d'aspiration et de gaz chauds des systèmes de réfrigération intérieurs et extérieurs;

.2	Toutes les tuyauteries extérieures.

.2	Matériau

.1	Calorifuge souple, en élastomère, unicellulaire, en feuille et tubulaire, conforme à la norme CAN/ONGC-51. 40-M80 et au modificatif d'août 83.

.2	Produits acceptables : «Armstrong», «Armaflex» type AP et type II ou équivalent approuvé.

.3	Épaisseur du calorifuge

| Diam. nominal des canalisations (DN) | Épaisseur du calorifuge (mm) |
| --- | --- |
| Eau froide | 12 (1/2") |
| Glycol froid |  |
| 1" et moins | 20 (3/4") |
| 1 1/4" à 2 | 25 (1") |
| 2 1/2" et plus | 28 (1 1/8") minimum |

2.5	Colles, rubans et attaches

.1	Pour calorifuges de types P-1 et P-2

.1	Ruban pare-vapeur de 50 mm (2") de largeur : auto-adhésif ayant un indice de propagation de la flamme de 25 au maximum et un indice de pouvoir fumigène de 50 au maximum.

.1	Produit acceptable : Mac-Tac, type «ASJ» ou équivalent approuvé.

.2	Colle contact : à prise rapide :

.1	Produits acceptables : Armstrong no 520 ou équivalent approuvé.

.3	Colle à sceller les chevauchements : à prise rapide et servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur :

.1	Produits acceptables : Childers CP-80 ou équivalent approuvé.

.4	Colle pour chemises en toile de canevas :

.1	Colle lavable servant à coller en place un chemisage en toile sur un matériau calorifuge.

.2	Produits acceptables : Childers CP-82 ou équivalent approuvé.

.5	Bandes métalliques : bandes d'acier inoxydable de 12 mm x 0,4 mm.

2.6	Ciment calorifugé et de finition

.1	Ciment calorifuge à base de fibre minérale à utiliser sur :

.1	têtes d'échangeurs;

.2	têtes des réservoirs cylindriques.

.2	Température d'utilisation jusqu'à 982 oC, densité à sec 544 kg/m³ (33,8 lb/pi³), de couleur grise.

Produit acceptable : Manville no 460 ou équivalent approuvé.

.3	Ciment de finition :

Ciment calorifuge de finition à prise hydraulique, température d'utilisation jusqu'à 760 oC, densité à sec de 753 kg/m³ (46,91 lb/pi³), de couleur gris pâle.

Produit acceptables : Manville no 375 ou équivalent approuvé.

2.7	Chemisages

.1	Chemises en toile de canevas

.1	Chemises à utiliser sur :

.1	La tuyauterie apparente de drainage pluviale.

.2	Grosse toile de coton, à armure unie, compacte, rigide et homologuée par les ULC, d'une masse de 220 g/mètre carré (6 onces/verge²).

.3	Recouvrir le calorifuge d'un feutre de toiture de 20 kg (44 livres) avant la pose du chemisage.

.4	Produit acceptable : «Thermocanvas» approuvé ULC 25/50.

.2	Chemises en PVC

.1	Chemises à utiliser sur :

.1	Les raccords;

.2	Robinets et accessoires;

.3	Sur toutes les tuyauteries isolées localisées dans les salles de mécanique.

.2	PVC conforme à ONGC 51-GP-53M de couleur blanc cassé de 0,38 mm (0,015") d'épaisseur.

.3	Manchons calorifuges pour raccords : monopièces, prémoulés et épousant les formes du chemisage.

.4	Rivets de nylon spécialement conçu pour fixer la chemise.

.5	Solvant spécialement conçu pour coller les joints.

.6	Produit acceptable : «S.F.S.» ou équivalent approuvé.

.3	Chemises d'aluminium

.1	Chemises d'aluminium à utiliser sur :

.1	Le revêtement isolant localisé à l'extérieur lorsque la tuyauterie n'est pas accessible par le public.

.2	Chemises en alliage d'aluminium, conforme à la norme ACNOR HA série M1980, fini stuc gaufré de 0,5 mm (0,02") d'épaisseur, à joints coulissants longitudinaux et joints d'extrémité du type à recouvrement de 50 mm (2") de largeur, à surfaces intérieure et extérieure revêtues, en usine, d'un revêtement de protection, dotées également de couvre joints en alliage d'aluminium, à attaches mécaniques.

.3	Chemises pour raccords, à éléments matricés en alliage d'aluminium de 0,5 mm (0,02") d'épaisseur, à surfaces intérieure et extérieure revêtues en usine, d'un revêtement de protection.

.4	Produit acceptable : «Alcan Thermoclad» type II ou équivalent approuvé.

.4	Chemises en acier inoxydable de nuance 304.

.1	Chemises en acier inoxydable à utiliser :

.1	Sur les revêtements isolants localisés à l'extérieur et accessibles au public (stationnements publics, sur les murs des bâtiments, etc.).

.2	Sur toutes les tuyauteries localisées à l'intérieur des gaines de ventilation.

.2	Chemises en acier inoxydable à surface lisse, conforme à la norme ASTM A167-84a, de 0,2 mm (0,007") d'épaisseur, à joints coulissants longitudinaux et joints d'extrémités du type à recouvrement de 50 mm (2") de largeur avec couvre-joints en acier inoxydable à attache mécanique.

.3	Tous les raccords seront recouverts de la même chemise que le tuyau.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Pose

.1	Ne poser le matériau calorifuge qu'une fois les essais obligatoires terminés et les résultats approuvés par l'Ingénieur. S'assurer que les surfaces du calorifuge et des éléments à calorifuger sont propres et sèches pendant la pose et durant l'application d'un enduit de finition.

.2	Les travaux devront être exécutés par des ouvriers spécialisés en calorifugeage.

.3	Calorifuger le corps des drains de toit au moyen d'un calorifuge souple de 25 mm (1") d'épaisseur retenu en place au moyen de ciment isolant appliqué sur toute la surface.

.4	Poser le matériau calorifuge et le pare-vapeur en continu sur toute la longueur du tuyau ou sur toute la surface à calorifuger. Le matériau calorifuge et le pare-vapeur ne devront pas comporter d'ouvertures pour le passage des éléments des supports ni être interrompus à l'endroit des manchons et des raccords.

.5	Poser le matériau calorifuge de façon à réaliser une surface lisse et uniforme.

.6	Poser le matériau calorifuge et appliquer les enduits et les produits de finition selon les recommandations du fabricant.

3.2	Matériau calorifuge

.1	Calorifuge préformé : utiliser un calorifuge à éléments cylindriques pour la tuyauterie de diamètre égal ou inférieur à DN 12, et un calorifuge à éléments cylindriques ou en coquilles pour la tuyauterie de diamètre supérieur à DN 12.

.2	Calorifuge multi-épaisseurs : décaler les joints d'aboutement de chaque épaisseur de calorifuge.

.3	Tuyauterie verticale de diamètre supérieur à DN 3 : utiliser des supports de calorifuge qui seront soudés ou boulonnés aux tuyaux directement au-dessus du raccord le plus bas, puis à 4,5 m (15') d'intervalle, ainsi qu'à l'endroit de chaque appareil de robinetterie et de chaque bride.

.4	Dans le cas d'appareils de robinetterie, de raccords et d'équipement dont certaines pièces et certains sous-ensembles doivent être vérifiés et entretenus périodiquement, utiliser un calorifuge fabriqué en usine et facilement démontable.

.5	À chaque extrémité des raccords-unions et des brides, sur les canalisations dont la température de service est au dessus de 50 oC et aux autres endroits indiqués, sceller le calorifuge avec du ciment isolant conforme à la norme ONGC 51-GP-6M, étendu à la truelle et fini en biseau.

.6	Faire à la gouge des rainures dans le matériau calorifuge pour qu'il puisse épouser la forme des cordons de soudure. Découper le matériau calorifuge en biseau à l'endroit des goujons et des écrous de manière qu'on puisse enlever ces éléments sans endommager le calorifuge; le découper avec précision autour des éléments des étriers, des suspensions, des supports et des colliers de serrage faisant saillie, puis le sceller avec du ciment isolant.

.7	Ne pas poser de calorifuge dans le cas des éléments suivants :

.1 	Sur la tuyauterie apparente à la sortie radiateurs située au niveau du plancher.

.2	Sur les pompes de circulation d'eau chaude, les soupapes de contrôle et les trappes à vapeur et purgeur à flotteur.

.3	Sur la tuyauterie, la robinetterie, les raccords-unions, les brides, et les chapeaux d'appareils de robinetterie chromés des circuits d'eau chaude et d'eau froide (y compris l'alimentation des fontaines);

.4	Sur la tuyauterie des égouts sanitaires sauf indications contraires aux devis.

3.3	Calorifugeage type P-1

.1	Tuyaux

.1	Poser le calorifuge préformé pour tuyau avec pare-vapeur tout usage intégrée, en aboutant fermement tous les joints latéraux et maintenir en place, en collant la languette préencollée uniformément, et en plus en appliquant un ruban adhésif pare-vapeur blanc de 50 mm (2") de largeur sur tous les joints longitudinaux de même qu'aux joints entre chaque section. Sur les tuyauteries de DN 12 et plus le calorifugeage sera fixé à 450 mm (18") centre en centre.

3.4	Calorifugeage type P-2

.1	Tuyaux

.1	Poser sur le tuyau le calorifugeage flexible muni d'un pare-vapeur FSK à l'aide d'un adhésif appliqué en bande de 150 mm (6") de largeur à un espacement de 300 mm (12").

.2	Bien abouter toutes les jointures et les sceller avec du ruban d'aluminium de 50 mm (2") de largeur.

.3	De plus, fixer l'isolant au tuyau à l'aide d'une corde de fibre de verre installée en spirale à tous les 150 mm (6") centre en centre.

.2	Raccords, robinets et accessoires

.1	Les raccords, robinets et accessoires, seront isolés au moyen de calorifugeage flexible de fibre de verre ficelé dans les endroits cachés et avec une enveloppe prémoulée en PVC de marque «S.F.S.». Une bande adhésive en PVC de 50 mm (2") de largeur recouvrira le joint entre l'enveloppe et l'isolant.

3.5	Calorifugeage type P-3

.1	Poser le calorifugeage flexible en s'assurant qu'il épouse parfaitement toutes les formes sans laisser d'espace d'air entre le tuyau et le calorifuge.

.2	Bien abouter tous les joints et coller avec une colle contact à prise rapide en étanchant tous les joints.

3.6	Chemise en toile de canevas

.1	Appliquer un enduit ignifuge sur les chemises en toile.

.2	Enduire les chemises de toile des tuyauteries d'une couche de colle ignifuge dilué selon les recommandations du fabricant du calorifuge.

3.7	Chemise en PVC

.1	Les joints entre les sections ainsi que les joints longitudinaux seront chevauchés de 50 mm (2").

.2	Tous les joints entre les sections ainsi que les joints longitudinaux seront enduits d'un solvant (colle) afin de sceller les joints.

.3	Les joints entre les sections ainsi que les joints longitudinaux seront fixés à l'aide de rivets de nylon installés à tous les 200 mm (8") et ce, suite à l'application du solvant.

.4	Les joints entre les coquilles moulées en PVC et l'isolant de type P1 et/ou P2 seront scellés au moyen de ruban pare-vapeur de 50 mm (2").

3.8	Chemise métallique

.1	Les joints entre les sections ainsi que les joints longitudinaux devront être chevauchés de 50 mm (2") et scellés au moyen d'un scellant à base de silicones.

.2	La chemise métallique devra être maintenue au moyen de bandes d'attaches de 12 mm x 0,4 mm (1/2" X 0,015") en acier inoxydable et espacés de 500 mm (20") centre à centre maximum.

Fin de section