PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Normes de référence

.1	Les matériaux utilisés devront être conformes à la dernière édition de la norme NFPA 90A et avoir un indice de propagation de la flamme d'au plus 25 et un indice de pouvoir fumigène d'au plus 50, conformément aux dernières éditions des normes NFPA 255 et CAN/ULC-S102M. Les matériaux devront avoir été éprouvés selon la dernière édition de la norme ASTM C411-82.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions.

.2	Faire approuver la documentation fournie par le fabricant, visant les méthodes de pose du calorifuge, les détails de fabrication d'éléments calorifuges pour tuyaux, conduits, raccords et appareils de robinetterie, ainsi que les recommandations quant à l'exécution des joints.

1.3	Échantillons

.1	Soumettre un ensemble complet de chaque type proposé de complexe calorifuge comprenant le matériel calorifuge proprement dit, l'enduit de revêtement et la colle. Monter l'échantillon sur un panneau de contreplaqué de 12 mm. Placer, sous l'échantillon, une étiquette dactylographiée, indiquant le genre de service.

1.4	Définitions

.1	Aux termes de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

.1	Éléments «dissimulés» : éléments et appareils mécaniques situés au-dessus de plafonds suspendus, dans des niches et des vides de plancher ou de mur.

.2	Éléments «apparents» : éléments qui ne sont pas dissimulés (selon la définition donnée en 1.4.1.1).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Calorifuge du type D-1 : matelas en fibres de verre; température entre 20 oC et 65 oC

.1	Usages : calorifuge du type D-1 pour conduits d'air ronds ou ovales, à installer aux endroits indiqués sur le tableau des calorifuges aux plans et selon l'épaisseur indiquée.

.1	Non applicable.

.2	Matériaux

.1	Matelas flexible en fibres de verre selon la norme ONGC 51-GP-11M et le modificatif d'avril 1978, et d'une conductibilité thermique n'excédant pas 0,038 W/m² oC à une température moyenne de 24 oC.

.2	Produits acceptables : "Johns-Manville Microlite XG, type 150".

2.2	Calorifuge de type D-2 : matelas en fibres de verre avec pare-vapeur; température entre -40 oC et 65 oC

.1	Usages : Calorifuge du type D-2 pour conduits d'air froid ou conduits d'air chaud/froid, ronds ou ovales, à installer aux endroits indiqués sur le tableau des calorifuges aux plans et selon l'épaisseur indiquée.

.1	Tous les conduits d’alimentation d’air, ronds ou ovales, épaisseur 38mm.

.2	Matériaux

.1	Matelas flexible en fibres de verre selon la norme ONGC 51-GP-11M et le modificatif d'avril 1978 avec pare-vapeur selon la norme ONGC 51-GP-52M, et d'une conductibilité thermique n'excédant pas 0,038 W/m²oC à une température moyenne de 24 oC.

.2	Produits acceptables : "Johns-Manville Microlite XG, type 150".

2.3	Calorifuge du type D-3 : panneau rigide en fibres de verre; température entre 20 oC et 65 oC

.1	Usages : Calorifuge du type D-3 pour conduits d'air chaud rectangulaires, à installer aux endroits indiqués sur le tableau des calorifuges aux plans et selon l'épaisseur indiquée.

.2	Matériaux

.1	Panneau rigide en fibres de verre selon la norme ONGC 51-GP-10M et d'une conductibilité thermique n'excédant pas 0,035 W/m² oC à une température moyenne de 24 oC.

.2	Produits acceptables : «Johns Manville» (Schuller), «Manson» ou équivalent approuvé.

2.4	Calorifuge du type D-4 : panneau rigide en fibres de verre, avec pare-vapeur; température entre 	  -40 oC et 65 oC

.1	Usages : Calorifuge du type D-4 pour conduits d'air froid ou conduits d'air chaud/froid, rectangulaires, à installer aux endroits suivants :

.1	Sur tous les caissons de prise d'air neuf et sortie d'air vicié, que ce soit pour une installation murale ou sous le toit.

.2	Lorsqu'il s'agit d'un caisson de sortie d'air vicié : calorifuger, en plus du caisson, le ou les conduits qui y sont raccordés et ce jusqu'à 3 m (10'-0"), en amont(vers l'intérieur) des registres motorisés d'évacuation.

.3	Lorsqu'il s'agit d'un conduit de sortie d'air vicié (sans caisson) : calorifuger ce conduit jusqu'à 3 m (10'-0"), en amont du registre motorisé d'évacuation ou de la sortie d'air s'il n'y a pas de registre (ceci inclut les conduits d'évacuation pour hottes de cuisine de type domestique).

.4	Lorsqu'il s'agit de prises d'air neuf, calorifuger tous les caissons et conduits entre la prise d'air neuf et le ventilateur d'alimentation du système.

Les blocs modulaires préisolés et prescrits à la section 15835 ne seront pas recouverts de calorifuge.

.5	Pour toute autre prise d'air neuf (ex. conduit d'air de combustion et de dilution), isoler le conduit sur toute sa longueur.

.6	Tous les conduits entre une serpentin de récupération d’énergie et la sortie d’air vicié.

.7	Tous les conduits d’évacuation de sécheuse sur 3m (10’-0") de la sortie extérieure.

.8	Pour un conduit d’évacuation de hotte de cuisine autre qu’une hotte de type domestique : sur une distance de 3 mètres (10’-0") du toit, mu extérieur ou de tout autre endroit non chauffé.  Recouvrir le calorifuge D-5 de 25 mm (1") sauf indication contraire.

.9	Sur la section de conduit, soit 1 mètre (3 pieds) en amont et 3 mètres (10 pieds) en aval d’un tube de distribution de vapeur ou d’un humidificateur, calorifuge de 25 mm (1") sauf indication contraire,

.10	Calorifuger également à tous les autres endroits indiqués aux plans.

.2	Matériaux

.1	Panneau rigide en fibre de verre selon la norme ONGC 51-GP-10M et d'une conductibilité thermique n'excédant pas 0,035 W/m² oC à une température moyenne de 24 oC; avec pare-vapeur, chemise et matériaux de revêtement selon la norme ONGC 51-GP-52M.

.2	Produits acceptables : «Johns Manville» (Schuller), «Manson» ou équivalent approuvé.

.3	Épaisseur du calorifuge selon les indications du tableau des calorifuges en plan, sauf exceptions indiquées.

2.5	Calorifuge du type D-5 : REVÊTEMENT THERMIQUE IGNIFUGE 2 HEURES

.1	Usages : installer du calorifuge de type D-5 sur tous les conduits indiqués au tableau des calorifuges aux plans et selon l’épaisseur indiquée.

.2 	Matériaux

.1	Revêtement thermique ignifuge pour conduit d’évacuation de hotte de cuisine ayant une résistance au feu approuvé par ULC de 2 heures et ne nécessitant aucun emboîtement ignifuge architectural.

.2	Le dégagement minimum permis entre l’assemblage des conduits et les matériaux combustibles doit être de 0 pouce.

.3	Revêtement constitué :

.1	Fibre de céramique non combustible, inorganique, en matelas flexible ignifuge, renfermé dans une enveloppe.

.2	Revêtement de 1 1/2" d’épaisseur.

.3	Les conduits devront être recouverts de 2 couches de revêtement thermique ignifuge (résistance de 2 heures au feu).

.4	Toute l’installation devra être conforme aux recommandations du manufacturier telles que le chevauchement des joints, trappes d’accès, attache en acier inoxydable, recouvrement des supports des conduits, etc.  Les travaux devront être exécutés par des calorifugeurs accrédités.

.5	L’assemblage complet devra être conforme au guide no 440 E9 de ULC et rencontrer les exigences de NFPA 96.  De plus, remplir les espaces entre les conduits et les murs ou plancher ignifuge avec des produits complémentaires ignifuges tels que fibre de verre et scellant.

.6	L’installation finale de l’assemblage du revêtement thermique ignifuge devra être inspectée et approuvée par  un représentant du manufacturier.

.7	Produits acceptables : enveloppe isolante pour conduits "Fire Master" de "3M" (Grease Duct) pour application d’évacuation de cuisine ou équivalent approuvé.

2.6	Calorifuge du type D-6 : mousse de polyuréthane;  température entre 10 oC et 50 oC

.1	Usages : calorifuge du type D-6 pour conduits d'air chaud/froid, à installer aux endroits indiqués au tableau des calorifuges aux plans et selon l'épaisseur indiquée.

.2	Matériaux

.1	Mousse de polyuréthane d'une densité de 28 kg/m3 (1,75 lb par pied cube).

.2	Produits acceptables : «Insta-Foam Products», identification de densité «1,75 FS» ou équivalent approuvé.

2.7	Colles, rubans et attaches

.1	Ruban : en aluminium auto-adhésif de 100 mm (4") de largeur.

.1	Produits acceptables : Mac-Tac, type PAF ou équivalent approuvé.

.2	Colle contact : à prise rapide.

.1	Produits acceptables : «Colle», «Childers» CP-89, «Monsey Bakor» 230-38 ou équivalent approuvé; exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 5 m²/L.

.3	Colle à sceller les chevauchements : colle à prise rapide servant à sceller les joints et les chevauchements des pare-vapeur.

.1	Produits acceptables : «Childers» CP-52, «Monsey Bakor» 120-18 ou équivalent approuvé, exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 6 m²/l.

.4	Pour chemises en toile de canevas.

.1	Colle lavable servant à coller le chemisage en canevas sur le matériau calorifuge.

.2	Produits acceptables : «Childers» CP-52, «Monsey Bakor» 120-18 ou équivalent approuvé, exempte de fibres d'amiante, à pouvoir couvrant de 1,25 m²/l.

.5	Chevilles

.1	Chevilles à souder sur conduit une fois le calorifuge mis en place, de 4 mm (0,16") de diamètre, à tête de 35 mm (1,4") de diamètre, d'une longueur appropriée à l'épaisseur du calorifuge.

.2	Produits acceptables : clip-pins fabriqués par Duro-Dyne, ou équivalent approuvé.

.3	Chevilles à souder sur le conduit avant la mise en place du calorifuge, de 2,0 mm (0,08") de diamètre, d'une longueur appropriée à l'épaisseur du calorifuge, dotées d'une plaquette de retenue carrée en nylon de 32 mm (1,25") de côté.

.4	Produits acceptables : chevilles à souder sur support métallique dotées d'une plaquette de retenue, ou d'une plaquette de blocage, fabriquées par Duro-Dyne.

2.8	Chemisages

.1	Chemises en toile de canevas

.1	Chemises utilisées sur tous les éléments apparents : grosse toile de coton, à armure unie, homologuée par les ULC, d'une masse de 220 g/m² (0,045 lb/pi2).

.2	Coller la toile avec un adhésif de recouvrement et recouvrir avec le même adhésif.

2.9	Conduits extérieurs

.1	Recouvrir le calorifuge de tous les conduits localisés à l’extérieur d’un scellant humidifuge "Monsey Bakor" ou équivalent approuvé comprenant :

.1	Une première couche d’enduit "Monsey Bakor" ou équivalent approuvé no 110-14" d’une épaisseur de 3 mm (1/8").

.2	L’installation de la membrane en toile de verre "Yellow Jacket" no 990-16".

.3	Une deuxième couche d’enduit "Monsey Bakor" ou équivalent approuvé no 110-14" d’une épaisseur de 3 mm  (1/8").  Installation par des ouvriers spécialisés en ce domaine et selon les recommandations du manufacturier.

.2	Recouvrir le scellant d’une gaine d’aluminium de type thermoclad, type 2 ou équivalent approuvé, de calibre 26.  On devra prévoir de petites trous sous le conduit pour permettre à l’eau qui pourrait s’infiltrer entre la gaine d’aluminium et le scellant de s’évacuer.  Couleur et fini extérieurs au choix de l’architecte ou du propriétaire.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Pose

.1	Ne poser le matériau calorifuge qu'une fois les essais terminés et les résultats approuvés par l'Ingénieur . S'assurer que les surfaces du calorifuge et les éléments à calorifuger sont propres et secs pendant la pose et durant l'application d'un enduit de finition. Poser le matériau calorifuge et les accessoires et appliquer les enduits de finition selon les recommandations du fabricant et les prescriptions.

.2	Poser le matériau calorifuge et le pare-vapeur en continu sur toute la longueur du conduit ou sur toute la surface à calorifuger. Le matériau calorifuge et le pare-vapeur ne doivent pas être percés pour laisser passer les éléments des supports et des suspensions, ni être interrompus à l'endroit des joints saillants ou des manchons.

.3	Utiliser des espaceurs pour écarter les appareils de commande de la paroi des conduits d'air sur lesquels ils sont montés.

.4	Poser des renforts en tôle galvanisés de 1,0 mm d'épaisseur (cal. 20) sur les coins calorifugés de tous les caissons et conduits d'air situés dans les salles d'équipement mécanique.

.5	Lorsque l'épaisseur de l'isolation demandée est inférieure à la hauteur du joint en «T» du conduit sur lequel l'isolation est installée, les joints ne devront pas être apparents. Dans le cas de conduits dissimulés, chaque joint sera alors recouvert avec une bande de 150 mm d'isolant du même type que le conduit et avec l'épaisseur prévue pour celui-ci. Dans le cas des conduits apparents, on devra isoler le conduit avec 2" d'isolation, même si indiqué autrement en plan, de façon à recouvrir le joint au complet. Pour les dimensions de joint en «T», consulter la section 15801.

3.2	Calorifugeage des conduits d'air

.1	Généralités

.1	Coller et sceller le pare-vapeur au moyen d'une colle vaporifuge.

.2	Dans le cas d'un calorifuge multi-épaisseurs, décaler les joints horizontaux et longitudinaux.

.3	Sur conduits ronds ou ovales, appliquer de la colle sur toute la surface du calorifuge.

.2	Attaches mécaniques

.1	Dans le cas de conduits rectangulaires, recouvrir toute la surface du calorifuge avec du ciment isolant et poser, sur chaque paroi, au moins deux rangées de chevilles à souder disposées à 200 mm (8") d'entraxe au plus.

.2	Recouvrir les têtes de toutes les chevilles de ruban adhésif.

.3	Épaisseur installée :

.1	L'épaisseur des calorifuges flexibles ne devra en aucun cas être inférieure à 25 mm (1").

3.3	Colles et enduits calorifuges et ignifuges

.1	Appliquer un enduit ignifuge sur les chemises de toile.

.2	Faire approuver l'enduit ignifuge par les autorités compétentes avant de l'appliquer. L'ingénieur se réserve le droit de prélever un échantillon de l'enduit aux fins d'analyse et d'essai.

.3	Enduire les chemises de toiles des conduits apparents situés dans les locaux finis d'une couche de colle calorifuge diluée selon les recommandations du fabricant du produit calorifuge.

3.4	Mousse de polyuréthane

.1	Se procurer la trousse d'installation du manufacturier pour le produit à installer.

.2	Appliquer selon les recommandations du manufacturier.

Fin de section