PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Références

.1	ANSI/ASME B16.4, Cast-Iron Threaded Fittings, Classes 125 and 250.

.2	ANSI/ASME B16.15, Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 and 250.

.3	ANSI B16.18, Cast Copper Alloy, Solder Joint Pressure Fittings.

.4	ANSI/ASME B16.22, Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

.5	ASTM B61, Specification for Steam or Valve Bronze Castings.

.6	ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

.7	ASTM B32, Specification for Solder Metal.

.8	ASTM B88M, Specification for Seamless Copper Water Tube.

.9	ASTM E202, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

.10	MSS-SP-67, Butterfly Valves.

.11	MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.

.12	MSS-SP-71, Cast Iron Swing Check Valves, Flanged and Threaded Ends.

.13	MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

.14	MSS-SP-85, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

.15	ANSI/AWS A5.8, Specification for Brazing Filler Metal.

.16	CSA B242-M1980, Grooved and Shoulder type Mechanical Pipe Couplings.

1.2	Dessins d'atelier

.1	Soumettre les dessins d'atelier nécessaires conformément aux prescriptions.

.2	Identifier les éléments visés sur la documentation fournie par le fabricant, soit : appareils de robinetterie.

1.3	Fiches d'entretien

.1	Fournir les fiches d'entretien nécessaires et les joindre au manuel.

1.4	Matériel de rechange

.1	Dans les régions éloignées, fournir le matériel de rechange suivant :

.1	Sièges : un siège pour dix appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins un dans tous les cas.

.2	Disques et opercules : un élément obturateur pour dix appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins un dans tous les cas.

.3	Garnitures de presse-étoupe (pour tiges) : une garniture pour dix appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamètre fourni, mais au moins une dans tous les cas.

.4	Manettes/volants : deux de chaque dimension.

.5	Garnitures d'étanchéité pour brides : une garniture pour dix brides installées.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1	Tuyauterie

.1	Usages : Embranchements DN 1 1/4" et moins des réseaux d'eau ou de glycol.

.1	Tuyauterie en acier conforme à la section 15513 ou à ce qui suit.

.2	Tubes en cuivre, de type L : conformes à la norme ASTM B88M.

2.2	Raccords

.1	Raccords en bronze coulé : conformes à la norme ANSI B16.18.

.2	Raccords en cuivre et en bronze ouvrés : conforme à la norme ANSI B16.22.

2.3	Joints

.1	Joints à emboîtements avec soudure étain-antimoine, 95/5 : conforme à la norme ASTM B32.

.2	Joints rainurés, DN 2 à DN8.

2.4	Robinets-vannes

.1	Robinets-vannes de diamètre égal ou inférieur à DN 1 1/4 à souder.

.1	Type à tige fixe, conforme à la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, chapeau fileté et vissé ou boulonné.

.2	Produit acceptable : Jenkins fig. 813J, Kitz 41, Red-White 281A, Nibco S-113, modèle equivalent de Flo Fab ou équivalent approuvé.

2.5	Robinets à soupape

.1	Robinets à soupape de diamètre égal ou inférieur à DN 1 1/4, à souder.

.1	Conformes à la norme MSS SP-80, classe 125, catégorie 860 kPa, corps en bronze, chapeau taraudé et vissé, obturateur en matériau composite, renouvelable.

.2	Dispositifs de réglage protégés : selon les indications.

.3	Produit acceptable : Jenkins fig. 106BPJ, Kitz 10 ou Red-White 212A, Nibco S-235-Y, modèle équivalent de Flo Fab ou équivalent approuvé.

2.6	Robinets à bille

.1	Robinets de diamètre égal ou inférieur à DN 1 1/4 à visser.

.1	Conformes à la norme MSS SP-72, classe 600, catégorie 41 MPa, corps en bronze.

.2	Fournir des cadrans de repérage lorsque ces derniers servent à l'équilibrage des appareils.

.3	Produit acceptable : Flo Fab série LBV, Anvil série 171N, Jenkins fig. 201J, Nibco FP600, Kitz 58, Red-White 5044A ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1	Tuyauterie

.1	A moins d'indications contraires, raccorder la tuyauterie à l'équipement conformément aux instructions du fabricant.

.2	Installer la tuyauterie dissimulée le plus près possible des éléments de charpente du bâtiment, de manière que les gaines techniques occupent le moins d'espace possible, et de manière à conserver le maximum de hauteur libre et de dégagement. Installer la tuyauterie apparente parallèlement aux murs. Grouper la tuyauterie dans la mesure du possible.

.3	Donner à la tuyauterie une pente ascendante 1:100 dans le sens de l'écoulement du fluide. Munir chaque point bas d'un robinet de drainage Dahl fig. 50-430 avec chaînette et bouchon.

.4	Utiliser des réducteurs excentriques pour raccorder des tuyaux de diamètres différents afin d'assurer la libre évacuation du liquide ou de l'air.

.5	Prévoir un dégagement suffisant pour permettre la pose d'un calorifuge, et permettre l'accès, aux fins d'entretien, à l'équipement, à la robinetterie et aux raccords.

.6	Utiliser des raccords conformes aux normes de l'ANSI pour assembler les tuyauteries.

.7	Prévoir des joints électriques entre cuivre et acier.

3.2	Robinetterie

.1	A moins d'indications contraires, installer les robinets de manière que leur tige soit à la verticale ou à l'horizontale.

.2	Installer des robinets à billes aux endroits indiqués en vue de l'équilibrage du réseau.

Fin de section